Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - znak ZP/2501/98/25

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej kompleksowej konserwacji i obsługi technicznej obiektów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, tj.

- kompleks szpitalny przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

- Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei 8

- budynki przy ul. Długiej 9 – obecnie wyłączone z użytkowania.

  - Przedmiot zamówienia obejmował będzie

- budynki:

- Budynek Główny A z łącznikiem

- Budynek B Diagnostyczny

- Budynek Bloku Operacyjnego

- Budynek C Szpitalny Oddział Ratunkowy

- Budynek D Przychodni Specjalistycznych

- Budynek Pawilonu Onkologicznego

- Budynek Pawilonu Zakaźnego

- Budynek Kuchni i Pralni

- Budynek Chlorowni

- Budynek Tlenowni

- Budynek Warsztatów z Pracownią Serologii i Krwiodawstwem

- Budynek Kotłowni

- Budynek Patomorfologii

- Budynek Portierni

- Budynek Stacji Uzdatniania Wody

- Budynek magazynowy od strony ul. Pułtuskiej

- Budynek Magazynowy nr 1

- Budynek Magazynowy nr 2

- Budynek Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji, ul. Okrzei 8

- Budynek przy ul. Długiej 9 – po dawnym Oddziale Psychiatrycznym wraz z budynkiem kotłowni ( do czasu sprzedaży)

- Kontener CHILLERA

- Kontener Agregatu Absorpcyjnego-Kogeneracyjnego

- budowle:

- studnie głębinowe – 2 szt.

- drogi dojazdowe

- drogi wewnętrzne

- chodniki

- parkingi

- lądowisko dla helikopterów

- siłownia plenerowa

- śmietnik – wiata

- ogrodzenie terenu

- rozdzielnia SN 15 kV wraz z komorą transformatora.

Szczegółowe informacje dotyczące budynków i budowli znajdują się w załączniku do postępowania.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

2.1. Zakres ogólny

- Obecność pracowników na obiektach zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.

- Nadzór nad realizacją serwisów i umów gwarancyjnych oraz inne zlecenia poza gwarancją, a dotyczące bieżącej eksploatacji i modernizacji budynków i instalacji.

- Wsparcie w opracowaniu i realizacji procedur oraz scenariuszy w przypadku różnych awarii i zagrożeń.

- Realizacja procedur obowiązujących u zamawiającego odnośnie dopuszczania firm zewnętrznych do pracy oraz nadzór nad ich pracą na terenie obiektów.

- Współpraca z Zarządcą obiektów w zakresie prowadzenia Książek Obiektów Budowalnych – udostępnianie protokołów z przeglądów, pomiarów.

- Konsultowanie zainteresowanych stron w zakresie technicznym, organizacyjnym i przyjętych na obiektach procedur przy adaptacji lub modernizacji pomieszczeń, uruchomieniu nowych pomieszczeń itd.

- Współpraca z dostawcami mediów, kontrola i odczyty liczników zużycia poszczególnych mediów oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

- Organizowanie utylizacji źródeł światła i innych odpadów niebezpiecznych z prowadzeniem dokumentacji ilościowej

- Realizacja zamówień materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, wyposażenia oraz poszukiwanie dostawców tych materiałów.

- Wsparcie w tworzeniu budżetu obiektu w pozycji kosztów eksploatacyjnych, napraw, remontów i modernizacji.

- Dbałość o czystość i porządek wszystkich instalacji oraz wydzielonych pomieszczeń dla nich, takich jak np. maszynownie, węzły cieplne oraz inne pomieszczenia wchodzące w skład instalacji w obiektach objętych umową., w tym również dbałość o porządek w szachtach oraz we wszelkich pomieszczeniach technicznych

- W razie wystąpienia awarii wymagającej interwencji zewnętrznych służb technicznych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwe służby (pogotowie energetyczne, gazowe, wodociągowe) celem minimalizacji zagrożeń, a następnie bezzwłocznie poinformować o zdarzeniu Zamawiającego. W przypadkach niecierpiących zwłoki Wykonawca działa samodzielnie w granicach koniecznych, informując następnie Zamawiającego.

- Naprawa usterek i wad, które nie są przedmiotem uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego, w szczególności powstałych  z winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych.

2.2. Zakres przeglądów

- Całodobowa obsługa instalacji i systemów na terenie obiektów (z wyłączeniem urządzeń specjalistycznych - medycznych).

- Wykonywanie przeglądów lub egzekwowanie wykonywania przez zobligowanych do tego na podstawie osobnych umów wykonawców i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją DTR, instrukcją eksploatacji, wymaganiami producentów (w szczególności spełnienie wymagań producentów w celu utrzymania gwarancji – przeglądy i serwis urządzeń gwarancyjnych poza zakresem wykonawcy - Tylko nadzór i kontrola) oraz utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej aparatów, urządzeń instalacji i sieci nn.

- Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej przeglądów i konserwacji urządzeń oraz instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i DTR.

- Terminowe, zgodne z wymaganiami producentów serwisowanie powierzonych urządzeń.

- Przygotowanie oraz realizacja szczegółowego planu codziennych/ tygodniowych/miesięcznych inspekcji instalacji i urządzeń technicznych.

- Nadzór wymaganych prawem przeglądów UDT instalacji objętych zakresem umowy (przeglądy UDT poza zakresem bezpośrednich prac wykonawcy – tylko nadzór i kontrola).

- Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemu ppoż (centrale, ROPy, czujki, systemy oddymiania, systemy wykrywania gazu, klapy przeciwpożarowe, drzwi automatyczne podłączone do centrali sygnalizacji pożarowej, systemy pożarowego, gaśnice) (w załączeniu do postępowania znajduje się plan przeglądu systemu ppoż).

W Szpitalu funkcjonują następujące systemy oddymiania:

- system oddymiania maszynowni dźwigów (Budynek Główny A)

- system oddymiania klatek schodowych (Budynek Pawilonu Onkologicznego, Budynek Pawilonu Zakaźnego.

- Wykonywanie przeglądów i konserwacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w załączeniu do postępowania znajduje się wykaz hydrantów).

- Organizacja i realizacja wszystkich wymaganych przez Prawo Budowlane kontroli technicznych w tym rocznych oraz pięcioletnich z zakresu elektrycznego, gazowego, urządzeń ochrony środowiska oraz ogólnobudowlanego, w tym także przeglądy przewodów kominowych. Przekazanie do Zamawiającego protokołów z kontroli wraz z kosztorysami inwestorskimi na roboty budowlane zlecone w protokołach.

- Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego budynków, budowli, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów np. konsole pod klimatyzatory.

- Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

2.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie konserwacji instalacji

Konserwacja instalacji elektrycznej dotyczy:

- zabezpieczenia szpitala w nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej za pomocą urządzeń, które znajdują się w dyspozycji Zamawiającego

- w przypadku awarii zasilania w energię elektryczną szpital, uruchomienie agregatu z przełączeniem zasilania na instalację oraz nadzór nad prawidłowością działania

- wykonywania przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją DTR i wymaganiami producentów oraz utrzymania w stałej gotowości eksploatacyjnej stacji transformatorowych, agregatów, urządzeń instalacji, rozdzielni głównych i sieci NN

- wykonywania bieżących przeglądów rozdzielnic piętrowych wraz z wymianą wszystkich elementów niezbędnych do ich prawidłowej pracy

- utrzymania w sprawności technicznej instalacji prądu stałego (baterie akumulatorów, prostowniki i przetwornice) – wykonywanie raz w miesiącu okresowych przeglądów i oględzin stanu naładowania baterii i akumulatorów

- prowadzenia pełnej dokumentacji eksploatacyjnej przeglądów i konserwacji urządzeń

- konserwacji podległych urządzeń elektroenergetycznych

- konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach w tym: uszkodzonego osprzętu elektrycznego, jak wyłączniki, przełączniki instalacyjne, gniazda wtyczkowe, przyciski sterownicze, puszki instalacyjne, żarówki, świetlówki, zapłonniki, oprawy oświetleniowe

- wymiany zużytych żarówek i świetlówek wszelkiego typu w obiektach szpitala

- wymiany zużytych żarówek w oświetleniu terenu szpitala

- naprawy, wymiany, montażu i demontażu lamp oświetleniowych

- konserwacji i zlecania naprawy Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP,

- konserwacji i zlecania naprawy Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO,

- wykonywania przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami zasilaczy UPS wraz z baterią akumulatorów (w załączeniu do postępowania znajduje się wykaz UPS)

- konserwacji, utrzymania w sprawności, serwisowania oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego,

- utrzymania w sprawności instalacji wewnętrznej (gniazd jedno i trzyfazowych, instalacji przyzywowej)

- wymiany bezpieczników topikowych, mocy samoczynnych, termicznych oraz aparatury modułowej w rozdzielniach elektrycznych

- wymiany wyłączników i zabezpieczeń instalacji elektrycznej

- wymiany i sprawdzenia prawidłowego działania wyłączników różnicowo-prądowych (wyłączenie w uzgodnieniu z zamawiającym)

- naprawy, wymiany  okablowania elektrycznego

- dokonywania kontroli i przeglądów tablic elektrycznych

- dokręcania styków

- dorabiania gniazd elektrycznych i oświetlenia wraz z ułożeniem okablowania (do  5mb w skali jednego zlecenia – powyżej osobna oferta)

- zbierania i przechowywania zużytych źródeł światła fluorescencyjnego, ultrafioletowego oraz innych uznanych za materiał niebezpieczny (zamawiający zapewnia pomieszczenie do składowania powstałego odpadu)

- obsługi i kontroli pracy agregatów prądotwórczych oraz prowadzenie książek przebiegu pracy agregatów prądotwórczych, raz w miesiącu testowe uruchamianie agregatów bez obciążenia na okres 1 godziny

- nadzoru nad tankowaniem agregatów prądotwórczych (zakup paliwa po stronie zamawiającego)

- prowadzenie książek przebiegu pracy UPS-ów oraz maszyn i urządzeń, których dokumentacja techniczno-eksploatacyjna tego wymaga

- dokonywania drobnych napraw instalacji niskoprądowej w obiektach szpitalnych

- kontroli zasilania elektrycznego tablic i rozdzielni

- kontroli zasilania elektrycznego i prawidłowej pracy: urządzeń, maszyn oraz pomp i innych

- spisywania i kontroli liczników energii elektrycznej

- utrzymywania w stałej sprawności technicznej (naprawa/wymiana) elementów systemu przyzywowego,

- utrzymywania w stałej sprawności technicznej elementów składowych instalacji fotowoltaicznej (dotyczy jedynie czynności codziennych wymaganych w DTR, nie ingerujących w warunki gwarancji instalacji, po wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym).

W Szpitalu zainstalowane zostały dwie instalacje fotowoltaiczne. Jedna znajduje się na konstrukcji stalowej nad parkingiem., natomiast druga na Budynku Warsztatów w kompleksie szpitalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2. Moc instalacji fotowoltaicznej na wiacie parkingowej - 45 kW, na Budynku Warsztatów - 18 kW.

- utrzymywania w stałej sprawności technicznej elementów składowych układu kogeneracyjnego,

- wykonywania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych wraz ze sporządzeniem protokołów: skuteczności ochrony przeciwpożarowej, skuteczności uziemień, skuteczności zabezpieczeń różnicoprądowych, stanów izolacji kabli i przewodów, skuteczności sprzętu ochronnego dielektrycznego zgodnie z ustalonymi prawnie normami,

- obsługi: stacji energetycznych zasilanych po stronie N/N, pośrednich rozdzielni elektrycznych w obiektach, tablic elektrycznych rozdzielczych piętrowych, wewnętrznych linii zasilających WLZ, instalacji o napięciu 24 V,

- wyłączenia, dopuszczenia i nadzoru nad montażem i przyłączeniem nowych urządzeń w ramach modernizacji obiektów szpitala prowadzonych przez firmy zewnętrzne

- przejmowania urządzeń do eksploatacji,

- koordynacji z energetyką wszelkich włączeń, przełączeń i usuwania awarii w głównym punkcie zasilania; podejmowanie decyzji o remoncie lub wycofaniu urządzeń z eksploatacji

- nadzoru wymaganych prawem przeglądów UDT instalacji objętych zakresem umowy (przeglądy UDT poza zakresem bezpośrednich prac wykonawcy – tylko nadzór i kontrola).

Konserwacja instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji kanalizacji sanitarnej dotyczy:

- utrzymywania w stałej sprawności technicznej następujących urządzeń (naprawa/wymiana): baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, prysznicowe, spłuczki w WC, pisuary, bidety, muszle toaletowe, umywalki, brodziki, zlewozmywaki, wpusty kanalizacyjne podłogowe, wszelkiego typu odpływy, deski sedesowe, przyciski do spłuczki, syfony, wszelkiego typu odpływy, elementy miękkie, wężyki, słuchawki prysznicowe, kolanka, złączki, nyple, mufy, głowice,  zawory i liczniki, grzejniki oraz inne podobne urządzenia wchodzące w skład instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w obiektach objętych umową

- usuwania przecieków na armaturze, urządzeniach i instalacjach na wszystkich kondygnacjach w obiekcie

- udrażniania i przepychania zapchanych umywalek, sedesów i kanalizacji

- przeglądów, czyszczenia, udrażniania i konserwacji studzienek kanalizacyjnych (niewymagających angażowania specjalistycznych firm i sprzętu)

- utrzymania pełnej drożności kanalizacji ścieków sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej w budynkach

- usuwania niedrożności poziomów i pionów kanalizacyjnych oraz przykanalików

- kontroli szczelności instalacji wodnych, stanu izolacji (oględziny instalacji, uszczelnianie, uzupełnianie izolacji, likwidacja przyczyn wycieków)

- gospodarki mediami przesyłanymi z zewnątrz i współpracy z instytucjami dostarczającymi te media

- spisywania i kontroli liczników wody

- prowadzenia pomiaru lustra wody w studniach głębinowych

- kontroli ilości pobranych wód (na podstawie przyrządów i procedur ustalonych przez zamawiającego)

- konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji sieci hydrantowej, konserwacja zasuw na instalacji wody zimnej zewnętrznej

- przeprowadzania przegrzewu instalacji c.w.u.

- uczestnictwa w poborach próbek wody do badania

- utrzymywania w stałej sprawności technicznej (naprawa/wymiana) elementów składowych studni głębinowych

- utrzymywania w stałej sprawności technicznej (naprawa/wymiana) elementów składowych Stacji Uzdatniania Wody, wymiana filtrów, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych

- zapewnienie właściwych parametrów mikrobiologicznych, fizyko – chemicznych wody

- okresowa dezynfekcja instalacji wodnych (zimna i ciepła woda), w tym także zapobieganie zakażeniu legionellą w instalacjach wodnych

- w przypadku stwierdzenie skażenia wody przełączenie się na sieć miejską oraz nadzór nad prawidłowością działania

- kontroli i konserwacji oczyszczalni ścieków, w tym utrzymywania w stałej sprawności technicznej (naprawa/wymiana) elementów składowych oczyszczalni ścieków, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (podchloryn sodu), dezynfekcja ścieków zakaźnych, czyszczenie osadników

- kontroli i nadzoru nad tunelami komunikacyjnymi – w szczególności ich odwadnianie

- nadzoru wymaganych prawem przeglądów UDT instalacji objętych zakresem umowy (przeglądy UDT poza zakresem bezpośrednich prac wykonawcy – tylko nadzór i kontrola).

Konserwacja instalacji deszczowej i kanalizacji burzowej dotyczy:

- czyszczenia i naprawy rynien i uchwytów oraz rur spustowych i uchwytów

- utrzymania drożności rynien i rur spustowych oraz instalacji deszczowej

- czyszczenia 2x do roku rynien i rur spustowych z liści

- sprawdzenie w okresie jesiennym drożności rewizji deszczowych z uzupełnieniem brakujących kratek i dekli

- usuwania lodu (dot. tylko z instalacji deszczowej i kanalizacyjnej)

- kontroli łączeń rynien

- przeglądów, czyszczenia, przepychania i naprawy studzienek kanalizacji burzowej (niewymagających angażowania specjalnych firm i sprzętu)

- kontroli włazów studziennych

- czyszczenia i bieżącej kontroli stanu dachów (dot. Wyłącznie instalacji deszczowej)

- nadzoru wymaganych prawem przeglądów UDT instalacji objętych zakresem umowy (przeglądy UDT poza zakresem bezpośrednich prac wykonawcy – tylko nadzór i kontrola).

Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych dotyczy:

- zabezpieczenia ciągłości dostaw mediów oraz drożności instalacji ciepłowniczych do wszystkich obiektów szpitala

- kontroli instalacji c.o. i c.w.u., w tym kontroli i regulacji mediów

- usuwania nieszczelności i przecieków na instalacji c.o. i c.w.u., w tym także usuwanie przyczyn niedogrzewania pomieszczeń

- likwidacji lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych wskutek miejscowej niedrożności instalacji

- przeglądów oraz kontroli pracy i regulacji automatyki węzłów cieplnych

- kontroli pracy wymienników ciepła, pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody

- odpowietrzania instalacji c.o. i grzejników

- regulacji instalacji i grzejników w sezonie grzewczym

- demontażu i montażu grzejników podczas prac remontowych

- wymiany/ uzupełnienia głowic termostatycznych

- prac naprawczych przy podłączeniu grzejników

- czyszczenia filtrów

- konserwacji i czyszczenia zasobników c.w.u.

- przeglądów zaworów bezpieczeństwa

- obsługi kotłowni - utrzymywanie w stałej sprawności technicznej kotłów zlokalizowanych w Budynku Kotłowni oraz w Dziale Żywienia, ponadto zakup soli tabletkowej na potrzeby kotłowni oraz Działu Żywienia

- utrzymania w stałej sprawności technicznej (naprawa/wymiana) elementów składowych instalacji paneli solarnych oraz kontrola pracy automatyki (dotyczy jedynie czynności codziennych wymaganych w DTR, nie ingerujących w warunki gwarancji instalacji, po wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym),

- nadzoru wymaganych prawem przeglądów UDT instalacji objętych zakresem umowy (przeglądy UDT poza zakresem bezpośrednich prac wykonawcy – tylko nadzór i kontrola).

Konserwacja instalacji wentylacji, klimatyzacji dotyczy:

- wykonywania przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami central klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, agregatów skraplających, agregatów wody lodowej, kontenera CHILLERA, kontenera Agregatu Absorpcyjno-Kogeneracyjnego (w załączeniu do postępowania znajduje się wykaz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych)

- wykonywania przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją DTR, instrukcją eksploatacji, wymaganiami producentów stacji sprężonego powietrza (sprężarki, zbiorniki, rurociągi, filtry, osuszacze, odbiorniki)

- wykonywania przeglądów, obsługi, napraw, konserwacji, remontów (prace wykonywane na podstawie odrębnego kosztorysu po uprzednim zaakceptowaniu przez zamawiającego), a także usuwania awarii podległych sieci i instalacji oraz urządzeń wentylacji, klimatyzacji

- wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji wszystkich klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach Zamawiającego

- sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z ich czyszczeniem

- czyszczenia i odgrzybiania klimatyzatorów

- utrzymania w stałej sprawności technicznej (naprawa wymiana) elementów składowych w/w instalacji

- diagnostyki niesprawności urządzeń, opis czynności jakie należy wykonać celem naprawy układu oraz ich wycena

- sprawdzania ciśnienia czynnika chłodniczego, uszczelnienie instalacji, uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu, kontrola stanu działania filtra pochłaniającego wodę

- sprawdzenia stanu łożysk wentylatorów i ewentualnym przesmarowaniem

- kontroli i obsługa urządzeń i instalacji sprężonego powietrza

- utrzymania w stałej sprawności technicznej (naprawa/wymiana) elementów składowych sprężarek, kontrola poziomu i jakości oleju, wymiana oleju w przypadku stwierdzenia zużycia, kontrola parametrów pracy urządzeń wraz z ciśnieniem, temperaturą, kontrola szczelności zaworów

- kontroli szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin – udrożnienie i czyszczenie tacy odciekowej

- obsługi i konserwacji instalacji chłodu, sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń,  w tym także kontrola skraplacza i parownika, oczyszczenie zanieczyszczonych powierzchni, kontrola wentylatorów, pomp

- obsługi i konserwacji wentylacji nawiewno-wyciągowej

- kontroli stanu szczelności i wydajności instalacji wentylacji mechanicznej

- dokonania sprawdzenia szczelności urządzeń i instalacji objętych obowiązkiem kontroli ujętych w wykazie urządzeń, przez które przepływa czynnik chłodniczy zgodnie z Ustawą  z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku wykrycia nieszczelności Wykonawca dokona uzupełnienia czynnika chłodniczego oraz przeprowadzi ponowną kontrolę szczelności.

- okresowego czyszczenia central wentylacyjnych (bez specjalistycznego czyszczenia kanałów wentylacyjnych – osobna oferta) oraz dezynfekcji układów chłodniczych zgodnie z obowiązującymi normami oraz sztuką techniczną (wszelkiego typu chłodnice, wymienniki oraz inne podobne urządzenia wchodzące w skład instalacji wentylacji, klimatyzacji w obiektach objętych umową, gdzie może nastąpić rozwój bakterii lub grzybów i pleśni)

- czyszczenia nagrzewnic, wentylatorów oraz kontroli ich pracy

- bieżącej kontroli stanu zabrudzania filtrów w centralach wentylacyjnych i ich wymiana wraz z utylizacją zdemontowanych (zakup filtrów absolutnych po stronie Zamawiającego)

- kontroli prawidłowej pracy układu recyrkulacji

- kontroli pracy chłodnicy freonowej oraz jej czystości

- kontroli zaworów, czujników, zadajników i regulatorów

- sprawdzenia ciśnienia czynnika chłodniczego – uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia freonu

- sprawdzenia drożności przewodów wentylacyjnych oraz stanu czystości

- sprawdzenia stanu powłoki antykorozyjnej przewodów wentylacyjnych oraz zamocowania przewodów

- sprawdzenie stanu izolacji kanałów praz przewodów wentylacyjnych, ewentualna naprawa

- dokonywania terminowych wpisów o wykonywanych czynnościach w kartach urządzenia w bazie CRO (Centralny Rejestr Operatorów)

- terminowego, zgodnego z wymaganiami producentów serwisowania powierzonych urządzeń

- okresowego czyszczenia kratek wentylacyjnych wraz z widocznymi odcinkami kanału

- nadzoru wymaganych prawem przeglądów UDT instalacji objętych zakresem umowy (przeglądy UDT poza zakresem bezpośrednich prac wykonawcy – tylko nadzór i kontrola).

Konserwacja instalacji gazów medycznych i próżni dotyczy:

- zapewnienia odpowiedniej ilości butli z tlenem medycznym dla potrzeb Szpitala (całodobowo)

- kontroli i obsługi urządzeń i instalacji gazów medycznych

- kontroli i obsługi urządzeń i instalacji próżni

- wykonywania przeglądów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją DTR, instrukcją eksploatacji, wymaganiami producentów generatora tlenu, stacji redukcyjnej tlenu medycznego, pomp próżniowych

- diagnostyki niesprawności urządzeń, opis czynności jakie należy wykonać celem naprawy układu oraz ich wycena

- kontroli, wymiany i montażu gniazd gazów medycznych i próżni

- przeprowadzania okresowej  (rocznej) kontroli szczelności instalacji gazów medycznych i próżni wewnątrz obiektów szpitala

- utrzymywania w stałej sprawności technicznej (naprawa/wymiana) elementów składowych generatora tlenu, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych

- transportowania butli z gazami medycznymi do wszystkich oddziałów szpitalnych (w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia)

- obsługi rozprężalni, okresowej wymiany butli tlenowych w rezerwie podpiętych do rozprężani – rotacja ze względu na termin przydatności

- przygotowywania i przekazywania do Zamawiającego zleceń na dostawę gazów medycznych

- rozliczania ilości zużytych gazów medycznych na potrzeby szpitala

- konserwacji i naprawy budynku chlorowni oraz tlenowni wraz z przyległą rampą

- wykonywania przeglądów i konserwacji systemu poczty pneumatycznej

System poczty pneumatycznej jest zainstalowany w szpitalu w kompleksie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2. System składa się z następujących stacji: Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej, Oddział Ginekologiczno- Położniczy z Neonatologicznym, Oddział Wewnętrzny, Oddział Kardiologiczny, Oddział Neurologiczny, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej wspólnie z Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej, Oddział Urologiczny wspólnie z Oddziałem Okulistycznym, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, SOR, OAiIT, Zakład Bakteriologii, na parterze Budynku Onkologicznego, na drugim piętrze Budynku Onkologicznego - Oddział Onkologiczno-Hematologiczny, w Budynku Zakaźnym 2 stacje - w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Oddziale Psychiatrycznym, Pracownia Serologiczna z Bankiem krwi, Gabinet Zabiegowy w Budynku Przychodni Specjalistycznych, Blok Operacyjny.

Nadzór i sterowanie instalacji poczty pneumatycznej realizowane jest za pomocą dedykowanego oprogramowania sterującego, zainstalowanego na głównej jednostce sterującej zlokalizowanej bezpośrednio w pomieszczeniu maszynowni systemu. Oprogramowanie systemowe odpowiada za pełen nadzór i sterowanie wszystkimi procesami transportowymi we wszystkich liniach poczty pneumatycznej. Rurociągi w systemie poczty pneumatycznej są wykonane ze specjalnych rur PCV.

- nadzoru wymaganych prawem przeglądów UDT instalacji objętych zakresem umowy (przeglądy UDT poza zakresem bezpośrednich prac wykonawcy – tylko nadzór i kontrola).

Konserwacja w zakresie branży remontowo-budowlanej dotyczy:

- remontu pomieszczeń o łącznej powierzchni do 40 m2/miesiąc w komórkach organizacyjnych szpitala

- przeprowadzanie prac konserwacyjnych oraz napraw bieżących w pomieszczeniach budynków i budowli;

- wykonywania prac ślusarskich m.in. montaż dodatkowych zamków do drzwi i szafek; wymiana zamków i wkładek w drzwiach i szafkach; wymiana uszkodzonych klamek; wymiana uszkodzonych narożników i listew odbojowych i zabezpieczających futryny, drzwi i ściany; skręcanie i rozkręcanie regałów;

- wykonywania sufitów podwieszanych, ścian działowych murowanych lub z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie; przegród; demontaż i montaż elementów stropów podwieszanych;

- dorabiania kluczy

- fugowania i silikonowania białego montażu (do 2m2/miesiąc);

- konserwacji i naprawy oraz utrzymanie w sprawności stolarki drzwiowej i okiennej (w tym solarki ppoż.) , w tym także wymiana uszkodzonych szyb w stolarce okiennej i drzwiowej, wymiana uszczelek, naprawa żaluzji, moskitier, rolet okiennych;, oklejanie okien, regulacja skrzydeł okiennych i drzwiowych, malowanie stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana bądź naprawa uszkodzonych zawiasów, zamków, okuć, samozamykaczy

- wykonywania prac stolarskich (m.in. demontaż i montaż mebli pojedynczych lub wzajemnie połączonych, zabudów kaloryferów, wykonywanie prostych konstrukcji drewnianych, naprawa uszkodzonych mebli)

- wykonywania prac budowlanych m.in. wykonywania otworów w ścianach działowych do przejść (oprócz pożarowych) i montażu drzwi oraz otworów kontrolnych; flizowanie fragmentów ścian i posadzek; uzupełnienie ubytków tynków, fliz, terakoty, posadzek z płytek PCV i wykładzin podłogowych, wykonywanie gładzi, wykonywanie robót malarskich w pomieszczeniach szpitala, usuwanie wykwitów, zacieków, miejscowe wykonywanie wylewek; układanie (do 30 m2/miesiąc) linoleum, płytek podłogowych, wykładzin i listew podłogowych; naprawa uszkodzonych tapet; wykładanie folii samoprzylepnych

- prace konserwacyjno-naprawcze w zakresie robót dekarskich

- naprawa elementów budowlanych małej architektury jak murki szachtów, schody, pochylnia dla osób niepełnosprawnych;

- konserwacji oraz naprawa szlabanów wjazdowych i wyjazdowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości szpitala

- naprawa i konserwacja dojść i dojazdów do budynków, naprawa, uzupełnienie lub przełożenie dróg i chodników (do 2 mb/miesiąc);

- oznakowanie poziome stanowisk parkingowych dla pojazdów / malowanie stanowisk dla pojazdów służbowych, dla niepełnosprawnych (1x w roku)

- naprawa kominków wentylacyjnych;

- wymiana zniszczonych lub układanie brakujących kasetonów;

- wieszanie półek, karniszy i innych drobnych elementów

- mocowanie oznakowania –  znaków drogowych, informacyjnych, tabliczek na terenie zewnętrznym i wewnątrz budynków;

- wykonywania drobnych prac budowlanych na podstawie protokołów pokontrolnych m.in. z kontroli PIP, Sanepidu, Zespołu Zakażeń Szpitalnych, Straży Pożarnej, przeglądów technicznych zgodnie z Prawem Budowalnym oraz zleceń Zamawiającego w związku ze zgłoszeniami Użytkowników;

- wykonywania innych prac typu: pompowanie kółek np. w wózkach inwalidzkich, naprawa – malowanie, spawanie, wymiana uszkodzonych elementów drobnego sprzętu medycznego i technicznego;

- wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia (z siatki lub paneli ogrodzeniowych w ilości 5 mb/miesiąc)

- wykonywania przeglądów oraz drobnych napraw maszyn/urządzeń m.in.. z Działu Żywienia (w załączeniu do postępowania znajduje się plan przeglądów urządzeń pomocniczych Działu Żywienia)

- wykonywania przeglądów oraz naprawy drzwi automatycznych oraz zamków elektronicznych na kod.

Ponadto:

- usuwanie awarii i ich skutków, wykonywanie bieżącej konserwacji, napraw i remontów oraz przeglądów lądowiska dla śmigłowców

- transport gabarytów (m.in. mebli) w obrębie budynków objętych przedmiotem zamówienia,

- przewożenie i przenoszenie sprzętu biurowego (niemedycznego);

- przegląd, konserwacja i ewentualna naprawa bram wjazdowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości szpitala oraz szlabanów – sprawdzenie poprawności działania urządzeń, stanu połączeń okablowania napędów, rolek, sprężyn; kontrola linek zabezpieczających bramy przed opadaniem oraz sprężyn regulujących położenie ramienia szlabanu; sprawdzenie działania pętli indukcyjnej

- nadzór i koordynacja przeglądów urządzeń podlegających UDT.

- Rozliczenia materiałów

  - Zakupu materiałów eksploatacyjnych dokonuje Wykonawca.

  - Ceny jednostkowe materiałów o wartości powyżej 500 zł (netto) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego i nie mogą przekraczać średnich cen krajowych określonych dla tych materiałów opublikowanych w aktualnym informatorze o cenach zwartych w InterCenBud lub innych publikowanych informatorach. Wykonawca przedstawi dokument (np. oferta) potwierdzający cenę zakupu.

  - Zestawienia zużytych przez Wykonawcę materiałów będą dostarczane do Działu Zaopatrzenia i Transportu celem weryfikacji i zasadności cen jednostkowych razem z miesięczną fakturą za świadczenie usługi.

  - Łączna wartość zakupionych i wbudowanych przez Wykonawcę materiałów nie może przekroczyć 25 000 zł brutto w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Przekroczenie powyższej kwoty wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

  - W przypadku niewykorzystania tej kwoty Wykonawca zobligowany jest do jej zwrotu zamawiającemu (w rocznym rozliczeniu) lub przekazaniu do realizacji usługi na następny rok.

- ESEZ - Elektroniczny System Ewidencji Zdarzeń (platforma zgłoszeń)

      - Każde zgłoszenie musi otrzymać automatycznie unikalny numer.

      - Wykonawca zobowiązany jest wprowadzać do systemu wszystkie awarie, łącznie z wykrytymi przez Wykonawcę oraz zgłoszonymi telefonicznie i mailowo przez personel Zamawiającego

      - Wszelkie wpisy w systemie muszą być automatycznie opatrywane datą i godziną dokonania wpisu.

      - Treść wszystkich wpisów danego zgłoszenia musi mieć możliwość zdefiniowania, przy których typach statusów powinno być wysyłane automatyczne powiadomienie e-mail.

      - Każdy wpis musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej zmiany statusu z możliwością wpisania uwag.

      - Zamawiający wymaga aby system przechowywał historie zmian statusów dla każdego zgłoszenia z późniejszą możliwością raportowania.

      - Każdy wpis musi mieć możliwość zamieszczania załączników.

      - Dane w systemie nie mogą być kasowane, powinna być możliwość edycji zgłoszenia przez operatora w ramach uprawnień m.in. w zakresie zmiany kategorii zgłoszenia i opisów;

      - System musi umożliwiać przeglądanie zamkniętych i potwierdzonych zgłoszeń.

      - System musi posiadać pola zgłoszenia do uzupełnienia wskazujące na :

- status zgłoszenia (typu: nowe, przypisane/przyjęte do realizacji, zrealizowane, zrealizowane potwierdzone i inne),

- priorytet zlecenia (typu: krytyczne, natychmiastowe, krótkoterminowe długoterminowe i inne),

- rodzaj zgłoszenia (branża typu: elektryczna, hydrauliczna, stolarska, ślusarska, informatyczna, ogrzewanie, transport, prace typu ”złota rączka”, wentylacja i klimatyzacja oraz inne),

- data i godzina modyfikacji (wraz z historią zmian statusów) nadawana automatycznie przy zatwierdzaniu wpisu,

- krótki opis zgłoszenia (temat),

- szczegółowy opis zgłoszenia,

- szczegółowy opis naprawy,

- zużyte materiały (ilość, rodzaj),

- koszt zużytych materiałów,

- czas usunięcia usterki/awarii,

- ilość roboczogodzin;

- imię i nazwisko zgłaszającego.

Po usunięciu awarii/usterki w/w pola winny być uzupełnione aby na podstawie tych danych można było przygotować raport.

      - Prowadzenie w systemie bazy urządzeń znajdujących się w przedmiocie zamówienia zgodnie z dokumentacją i stanem faktycznym wraz z rejestrowaniem wpisów dotyczących serwisów, napraw, przeglądów, wymiany części itp. System musi umożliwiać stworzenie raportu z w/w danych.

      - System musi zapewniać konieczność uzupełnienia/wyboru wszystkich pól przed wysłaniem zgłoszenia.

      - System musi zapewniać możliwość zgłaszania usterek/awarii do Gwaranta w przypadku urządzeń i instalacji objętych gwarancjami. Zamawiający udzieli Operatorowi stosowne upoważnienia do wykonania w/w czynności. System w części dotyczącej usuwania usterek/awarii przez Gwaranta powinien posiadać pola zgłoszenia do uzupełnienia wskazujące na :

- status zgłoszenia (typu: nowe, przypisane/przyjęte do realizacji, zrealizowane, zrealizowane potwierdzone i inne),

- priorytet zlecenia (typu: krytyczne, natychmiastowe, krótkoterminowe długoterminowe i inne),

- rodzaj zgłoszenia (branża typu: elektryczna, hydrauliczna, stolarska, ślusarska, informatyczna, ogrzewanie, transport, wentylacja i klimatyzacja oraz inne),

- data i godzina modyfikacji (wraz z historią zmian statusów) nadawana automatycznie przy zatwierdzaniu wpisu,

- krótki opis zgłoszenia (temat),

- szczegółowy opis zgłoszenia,

- szczegółowy opis naprawy z adnotacją o nadzorze,

- weryfikacja wykonania naprawy,

- czas usunięcia usterki/awarii,

- imię i nazwisko zgłaszającego oraz zamykającego zlecenie potwierdzone podpisem.

      - Zamawiający przekaże bazę słownikową zawierającą informacje dotyczące:

- imię i nazwisko pracownika;

- telefon;

- dane określające lokalizację pracownika piętro, klinika/oddział, nr pomieszczenia;

- statusy zgłoszeń;

- rodzaj zgłoszeń;

Zamawiający przekaże bazę słownikową w formacie xls lub csv w ciągu 14 dni roboczych po podpisaniu umowy.

      - System musi pozwalać na uzupełnienie słowników użytkownikom z uprawnieniami administracyjnymi.

      - System musi posiadać funkcjonalność importu słowników z plików tekstowych, csv i xml.

      - System musi pozwalać na tworzenie dowolnych raportów w oparciu o wprowadzone do bazy dane wymienione w pkt 11.

      - System musi umożliwiać wydruk raportów oraz ich eksport do plików tekstowych (*.xls, *.xlsx, *.csv).

      - System musi być dostępny w trybie 24/7/365, SLA na poziomie 99%

      - W przypadku braku dostępu do systemu z przyczyn technicznych lub usterki wymagającej natychmiastowej reakcji (np.: zagrożenia dla ludzi, groźba zalania, pożaru....) Wykonawca przyjmie zgłoszenie telefonicznie i naniesie je w systemie niezwłocznie po zakończeniu interwencji.

      - System musi posiadać moduł administracyjny umożliwiający administratorowi dodawanie kont i konfigurację użytkowników (m.in. nadawanie uprawnień).

      - Dostęp do systemu musi odbywać się po podaniu danych identyfikujących (login, hasło).

      - Dostarczona platforma pozostaje własnością Wykonawcy.

      - W związku z udostępnieniem ESEZ Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem platformy, kosztów licencji, zakupem dodatkowego oprogramowania np: bazy danych.

      - Bazy danych pozostają własnością Zamawiającego i stanowią informacje poufne.

      - Bazy danych zostaną przekazane w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia zakończenia umowy.

      - System powinien być w polskiej wersji językowej.

      - System powinien być dostępny na przeglądarkach: IE 9 lub wyżej, Firefox 36 lub wyżej, Chrome.

      - Istnieje wymóg dostępu systemu na urządzenia mobilne.

      - Dane z kont zlikwidowanych/usuniętych/zamkniętych pozostają w systemie i są archiwizowane.