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Załącznik nr 2a – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
dotyczy postępowania pn. „Dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych” – znak ZP/2501/96/26

Przedmiot przetargu: Mobilny agregat prądotwórczy 100 kW / 130 kVA z przyczepą transportową
	Producent/Firma
	……………………………………………………………………………………………………………………

	Urządzenie – nazwa / typ
	……………………………………………………………………………………………………………………

	Rok produkcji
	……………………………………………………………………………………………………………………


Sposób wypełnienia tabeli: Wykonawca w kolumnie „Parametr / wartość oferowana przez Wykonawcę” wpisuje konkretny oferowany parametr, wartość, rozwiązanie lub – w przypadku wymagań opisowych – potwierdzenie „TAK” wraz z doprecyzowaniem, jeżeli jest ono potrzebne do identyfikacji oferowanego rozwiązania. Pole nie powinno pozostawać niewypełnione.
	Lp.
	Parametr / cecha
	Minimalne wymaganie Zamawiającego
	Parametr / wartość oferowana przez Wykonawcę

	1. Przedmiot zamówienia

	1.1
	Przedmiot / konfiguracja
	Dostawa fabrycznie nowych, mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej 100 kW, mocy pozornej 130 kVA, zabudowanych w wyciszonej obudowie przemysłowej oraz zamontowanych na homologowanej przyczepie transportowej.
	

	1.2
	Przeznaczenie do pracy
	Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej i awaryjnej, w tym do współpracy z układami ATS/SZR.
	

	2. Wymagania ogólne

	2.1
	Stan urządzenia / rok produkcji
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji bieżący.
	

	2.2
	Dokumentacja
	Kompletna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.
	

	2.3
	Deklaracja zgodności
	Deklaracja zgodności CE.
	

	2.4
	Normy
	Wykonanie zgodne z normami PN-EN dotyczącymi agregatów prądotwórczych.
	

	2.5
	Pierwszy rozruch i diagnostyka
	Wykonane przez dostawcę.
	

	2.6
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące.
	

	3. Parametry elektryczne agregatu

	3.1
	Moc znamionowa
	100 kW
	

	3.2
	Moc pozorna
	130 kVA
	

	3.3
	Napięcie wyjściowe
	230/400 V
	

	3.4
	Częstotliwość
	50 Hz
	

	3.5
	Liczba faz
	3
	

	3.6
	Prąd znamionowy
	180,4 A
	

	3.7
	Współczynnik mocy
	cos φ = 0,8
	

	3.8
	Prędkość obrotowa
	1500 obr./min
	

	3.9
	Czas pracy na zbiorniku
	Minimum 12 h
	

	4. Silnik wysokoprężny – wymagania

	4.1
	Rodzaj silnika
	Wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą.
	

	4.2
	Tryb pracy
	Przystosowany do pracy ciągłej.
	

	4.3
	Emisja spalin
	Zgodna z normą Stage V.
	

	4.4
	Rozruch w niskich temperaturach
	Podgrzewacz bloku silnika / cieczy chłodzącej umożliwiający rozruch w niskich temperaturach.
	

	4.5
	Czujniki
	Poziom paliwa, poziom i ciśnienie oleju, temperatura cieczy, napięcie akumulatora, licznik motogodzin.
	

	4.6
	Moc silnika
	Minimum 129 kW.
	

	4.7
	Paliwo
	Olej napędowy.
	

	4.8
	Konstrukcja / prędkość pracy
	Konstrukcja przystosowana do pracy ciągłej 1500 obr./min.
	

	4.9
	Wymagania środowiskowe i zastosowanie
	Silnik musi spełniać aktualne normy środowiskowe i być przystosowany do pracy w obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej.
	

	5. Prądnica synchroniczna – wymagania

	5.1
	Moc pozorna
	130 kVA
	

	5.2
	Moc czynna
	100 kW
	

	5.3
	Napięcie
	400 V
	

	5.4
	Prąd znamionowy
	180,4 A
	

	5.5
	Stopień ochrony
	IP22
	

	5.6
	Klasa izolacji
	H
	

	5.7
	Układ uzwojenia
	Gwiazda
	

	5.8
	Wzbudzenie
	55 V / 2,5 A
	

	5.9
	Temperatura pracy
	Do 40°C
	

	5.10
	Elektroniczna regulacja napięcia
	AVR AS440
	

	6. Układ sterowania

	6.1
	Sterownik
	SmartGen LCD.
	

	6.2
	Automatyczny start/stop
	Wymagany.
	

	6.3
	Pomiary
	Pomiar napięcia, częstotliwości, obciążenia.
	

	6.4
	Historia alarmów
	Wymagana.
	

	6.5
	Zabezpieczenia
	Przeciążenie, spadek ciśnienia oleju, przegrzanie.
	

	6.6
	Współpraca z ATS/SZR
	Pełna współpraca.
	

	6.7
	Integracja z BMS
	Możliwość integracji z systemami BMS.
	

	7. System stabilizacji napięcia

	7.1
	Regulator
	Elektroniczny regulator AVR AS440.
	

	7.2
	Stabilizacja napięcia
	Dla odbiorników przemysłowych i wrażliwych.
	

	7.3
	Zasilanie awaryjne
	Zgodność z wymaganiami dla zasilania awaryjnego.
	

	8. Zdalny monitoring i komunikacja

	8.1
	GPS
	Możliwość zastosowania modułu GPS.
	

	8.2
	GSM
	Możliwość zastosowania modułu GSM.
	

	8.3
	MODBUS / RS485
	Możliwość zastosowania modułu MODBUS / RS485.
	

	8.4
	Ethernet
	Możliwość zastosowania Ethernet.
	

	8.5
	Nadzór parametrów
	System ma umożliwiać nadzór parametrów pracy w czasie rzeczywistym.
	

	9. Rozdzielnica elektryczna

	9.1
	Gniazda
	230 V i 400 V.
	

	9.2
	Zabezpieczenia
	Przeciążeniowe i zwarciowe.
	

	9.3
	Układ gniazd i wyłączników
	Czytelny.
	

	9.4
	Obudowa
	Odporna na uszkodzenia mechaniczne.
	

	9.5
	Warunki pracy
	Przystosowanie do pracy w warunkach budowlanych i przemysłowych.
	

	10. Obudowa agregatu

	10.1
	Konstrukcja
	Stalowa, wyciszona.
	

	10.2
	Drzwi serwisowe
	Wymagane.
	

	10.3
	Kratki wentylacyjne
	Wymagane.
	

	10.4
	Dostęp serwisowy
	Dostęp do silnika, prądnicy i panelu sterowania.
	

	10.5
	Oznaczenia ostrzegawcze
	Wymagane.
	

	10.6
	Warunki pracy
	Przystosowanie do pracy w terenie i obiektach zamkniętych.
	

	11. Wymiary i masa

	11.1
	Wymiary
	3100 × 1100 × 1600 mm
	

	11.2
	Masa
	1660 kg
	

	12. Przyczepa transportowa

	12.1
	DMC
	2700 kg
	

	12.2
	Ładowność
	2320 kg
	

	12.3
	Osie
	Dwie osie hamowane.
	

	12.4
	Rama
	Stalowa spawana, cynkowana ogniowo.
	

	12.5
	Koło podporowe
	Wymagane.
	

	12.6
	Oświetlenie / złącze
	Oświetlenie drogowe, wtyczka 13 pin.
	

	12.7
	Dopuszczenie do ruchu
	Możliwość rejestracji i poruszania się po drogach publicznych.
	

	13. Wymagania dotyczące dostawy i uruchomienia

	13.1
	Przedmiot dostawy
	Mobilny agregat prądotwórczy 100 kW na przyczepie.
	

	13.2
	Płyny eksploatacyjne
	Komplet płynów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodniczy, paliwo do pierwszego uruchomienia min. 2 godziny pracy).
	

	13.3
	Akumulator
	Akumulator rozruchowy z ładowarką.
	

	13.4
	Miejsce dostawy
	Dostawa do siedziby Zamawiającego.
	

	13.5
	Pierwszy rozruch
	Wykonany przez dostawcę.
	

	13.6
	Szkolenie
	Szkolenie z obsługi i eksploatacji.
	

	13.7
	Odbiór techniczny
	Protokół odbioru technicznego.
	

	14. Gwarancja i serwis

	14.1
	Okres gwarancji
	Minimum 24 miesiące.
	

	14.2
	Części zamienne
	Dostępność części zamiennych.
	

	14.3
	Serwis
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.
	



Podpis Wykonawcy

…………………………………….
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