Załącznik nr 2a – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

dotyczy postępowania pn. „Dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych” – znak ZP/2501/96/26

Przedmiot przetargu: Mobilny agregat prądotwórczy 100 kW / 130 kVA z przyczepą transportową

| Producent/Firma | …………………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Urządzenie – nazwa / typ | …………………………………………………………………………………………………………………… |
| Rok produkcji | …………………………………………………………………………………………………………………… |

Sposób wypełnienia tabeli: Wykonawca w kolumnie „Parametr / wartość oferowana przez Wykonawcę” wpisuje konkretny oferowany parametr, wartość, rozwiązanie lub – w przypadku wymagań opisowych – potwierdzenie „TAK” wraz z doprecyzowaniem, jeżeli jest ono potrzebne do identyfikacji oferowanego rozwiązania. Pole nie powinno pozostawać niewypełnione.

| Lp. | Parametr / cecha | Minimalne wymaganie Zamawiającego | Parametr / wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Przedmiot zamówienia |  |  |  |
| 1.1 | Przedmiot / konfiguracja | Dostawa fabrycznie nowych, mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej 100 kW, mocy pozornej 130 kVA, zabudowanych w wyciszonej obudowie przemysłowej oraz zamontowanych na homologowanej przyczepie transportowej. |  |
| 1.2 | Przeznaczenie do pracy | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej i awaryjnej, w tym do współpracy z układami ATS/SZR. |  |
| 2. Wymagania ogólne |  |  |  |
| 2.1 | Stan urządzenia / rok produkcji | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji bieżący. |  |
| 2.2 | Dokumentacja | Kompletna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna. |  |
| 2.3 | Deklaracja zgodności | Deklaracja zgodności CE. |  |
| 2.4 | Normy | Wykonanie zgodne z normami PN-EN dotyczącymi agregatów prądotwórczych. |  |
| 2.5 | Pierwszy rozruch i diagnostyka | Wykonane przez dostawcę. |  |
| 2.6 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące. |  |
| 3. Parametry elektryczne agregatu |  |  |  |
| 3.1 | Moc znamionowa | 100 kW |  |
| 3.2 | Moc pozorna | 130 kVA |  |
| 3.3 | Napięcie wyjściowe | 230/400 V |  |
| 3.4 | Częstotliwość | 50 Hz |  |
| 3.5 | Liczba faz | 3 |  |
| 3.6 | Prąd znamionowy | 180,4 A |  |
| 3.7 | Współczynnik mocy | cos φ = 0,8 |  |
| 3.8 | Prędkość obrotowa | 1500 obr./min |  |
| 3.9 | Czas pracy na zbiorniku | Minimum 12 h |  |
| 4. Silnik wysokoprężny – wymagania |  |  |  |
| 4.1 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą. |  |
| 4.2 | Tryb pracy | Przystosowany do pracy ciągłej. |  |
| 4.3 | Emisja spalin | Zgodna z normą Stage V. |  |
| 4.4 | Rozruch w niskich temperaturach | Podgrzewacz bloku silnika / cieczy chłodzącej umożliwiający rozruch w niskich temperaturach. |  |
| 4.5 | Czujniki | Poziom paliwa, poziom i ciśnienie oleju, temperatura cieczy, napięcie akumulatora, licznik motogodzin. |  |
| 4.6 | Moc silnika | Minimum 129 kW. |  |
| 4.7 | Paliwo | Olej napędowy. |  |
| 4.8 | Konstrukcja / prędkość pracy | Konstrukcja przystosowana do pracy ciągłej 1500 obr./min. |  |
| 4.9 | Wymagania środowiskowe i zastosowanie | Silnik musi spełniać aktualne normy środowiskowe i być przystosowany do pracy w obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej. |  |
| 5. Prądnica synchroniczna – wymagania |  |  |  |
| 5.1 | Moc pozorna | 130 kVA |  |
| 5.2 | Moc czynna | 100 kW |  |
| 5.3 | Napięcie | 400 V |  |
| 5.4 | Prąd znamionowy | 180,4 A |  |
| 5.5 | Stopień ochrony | IP22 |  |
| 5.6 | Klasa izolacji | H |  |
| 5.7 | Układ uzwojenia | Gwiazda |  |
| 5.8 | Wzbudzenie | 55 V / 2,5 A |  |
| 5.9 | Temperatura pracy | Do 40°C |  |
| 5.10 | Elektroniczna regulacja napięcia | AVR AS440 |  |
| 6. Układ sterowania |  |  |  |
| 6.1 | Sterownik | SmartGen LCD. |  |
| 6.2 | Automatyczny start/stop | Wymagany. |  |
| 6.3 | Pomiary | Pomiar napięcia, częstotliwości, obciążenia. |  |
| 6.4 | Historia alarmów | Wymagana. |  |
| 6.5 | Zabezpieczenia | Przeciążenie, spadek ciśnienia oleju, przegrzanie. |  |
| 6.6 | Współpraca z ATS/SZR | Pełna współpraca. |  |
| 6.7 | Integracja z BMS | Możliwość integracji z systemami BMS. |  |
| 7. System stabilizacji napięcia |  |  |  |
| 7.1 | Regulator | Elektroniczny regulator AVR AS440. |  |
| 7.2 | Stabilizacja napięcia | Dla odbiorników przemysłowych i wrażliwych. |  |
| 7.3 | Zasilanie awaryjne | Zgodność z wymaganiami dla zasilania awaryjnego. |  |
| 8. Zdalny monitoring i komunikacja |  |  |  |
| 8.1 | GPS | Możliwość zastosowania modułu GPS. |  |
| 8.2 | GSM | Możliwość zastosowania modułu GSM. |  |
| 8.3 | MODBUS / RS485 | Możliwość zastosowania modułu MODBUS / RS485. |  |
| 8.4 | Ethernet | Możliwość zastosowania Ethernet. |  |
| 8.5 | Nadzór parametrów | System ma umożliwiać nadzór parametrów pracy w czasie rzeczywistym. |  |
| 9. Rozdzielnica elektryczna |  |  |  |
| 9.1 | Gniazda | 230 V i 400 V. |  |
| 9.2 | Zabezpieczenia | Przeciążeniowe i zwarciowe. |  |
| 9.3 | Układ gniazd i wyłączników | Czytelny. |  |
| 9.4 | Obudowa | Odporna na uszkodzenia mechaniczne. |  |
| 9.5 | Warunki pracy | Przystosowanie do pracy w warunkach budowlanych i przemysłowych. |  |
| 10. Obudowa agregatu |  |  |  |
| 10.1 | Konstrukcja | Stalowa, wyciszona. |  |
| 10.2 | Drzwi serwisowe | Wymagane. |  |
| 10.3 | Kratki wentylacyjne | Wymagane. |  |
| 10.4 | Dostęp serwisowy | Dostęp do silnika, prądnicy i panelu sterowania. |  |
| 10.5 | Oznaczenia ostrzegawcze | Wymagane. |  |
| 10.6 | Warunki pracy | Przystosowanie do pracy w terenie i obiektach zamkniętych. |  |
| 11. Wymiary i masa |  |  |  |
| 11.1 | Wymiary | 3100 × 1100 × 1600 mm |  |
| 11.2 | Masa | 1660 kg |  |
| 12. Przyczepa transportowa |  |  |  |
| 12.1 | DMC | 2700 kg |  |
| 12.2 | Ładowność | 2320 kg |  |
| 12.3 | Osie | Dwie osie hamowane. |  |
| 12.4 | Rama | Stalowa spawana, cynkowana ogniowo. |  |
| 12.5 | Koło podporowe | Wymagane. |  |
| 12.6 | Oświetlenie / złącze | Oświetlenie drogowe, wtyczka 13 pin. |  |
| 12.7 | Dopuszczenie do ruchu | Możliwość rejestracji i poruszania się po drogach publicznych. |  |
| 13. Wymagania dotyczące dostawy i uruchomienia |  |  |  |
| 13.1 | Przedmiot dostawy | Mobilny agregat prądotwórczy 100 kW na przyczepie. |  |
| 13.2 | Płyny eksploatacyjne | Komplet płynów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodniczy, paliwo do pierwszego uruchomienia min. 2 godziny pracy). |  |
| 13.3 | Akumulator | Akumulator rozruchowy z ładowarką. |  |
| 13.4 | Miejsce dostawy | Dostawa do siedziby Zamawiającego. |  |
| 13.5 | Pierwszy rozruch | Wykonany przez dostawcę. |  |
| 13.6 | Szkolenie | Szkolenie z obsługi i eksploatacji. |  |
| 13.7 | Odbiór techniczny | Protokół odbioru technicznego. |  |
| 14. Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 14.1 | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące. |  |
| 14.2 | Części zamienne | Dostępność części zamiennych. |  |
| 14.3 | Serwis | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |  |

Podpis Wykonawcy

…………………………………….