Załącznik nr 1b – Program funkcjonalno-użytkowy

dotyczy postępowania ZP/2501/85/21 – roboty budowlane dla zadania pn.  Adaptacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do zakupionego sprzętu.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06 – 400 Ciechanów

PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

dla Zadania pn.:

"Adaptacja Pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do zakupionego sprzętu (I - piętro budynek "B")"

Nazwa zamówienia:

„Adaptacja Pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do zakupionego sprzętu (I - piętro budynek "B")"

Adres obiektu:

Ciechanów 06- 400, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

- Nazwy i kody wg CPV:

71000000- 8 usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości i inne.

45000000-7 roboty budowlane:

45100000- 8 przygotowanie terenu pod budowę

45200000- 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45210000- 2 roboty budowlane w zakresie budynków

45215000- 7 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki  zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej,

45220000- 5 roboty inżynieryjne i budowlane,

45300000- 0 roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000- 3 roboty instalacyjne elektryczne,

45320000- 6 roboty izolacyjne,

45330000- 9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne

45340000- 2 instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000- 1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000- 4  tynkowanie,

45420000- 7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000- 0 pokrywanie podłóg i ścian,

45440000- 3 roboty malarskie i szklarskie,

45450000- 6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

- Nazwa i adres zamawiającego:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,

06-400 Ciechanów.

- Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy:

Ireneusz Sierpiński

Monika Starzyk

Spis zawartości PFU:

- Część opisowa

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres prac budowlanych.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Architektura,

  - Konstrukcja,

  - Instalacje,

2.4 Wykończenie,

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Część informacyjna

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Inne posiadane informacje i dokumenty.

- Część szacunkowo- kosztorysowa

- Wyliczenie planowanych kosztów robót budowlanych.

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1.	wykonanie koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego na podstawie, której Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane,

2.	wykonanie koncepcji wraz z jej uzgodnieniem pod względem higieniczno - sanitarnym i ochrony przeciwpożarowej

3.	modernizacja części istniejących pomieszczeń.

Dostarczone dokumenty mają umożliwiać użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub
z udziałem podwykonawców, w systemie generalnego wykonawstwa zgodnie z opracowaną dokumentacją i obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną.

Zamawiający wymaga przekazania po zakończeniu robót wszystkich dokumentów niezbędnych do eksploatacji obiektu ( koncepcję projektową powykonawczą, certyfikaty, aprobaty, badania itp.), opinii właściwych instytucji, które są niezbędne do wydania pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń. Dokumentacja powykonawcza w formie papierowej ( 2 egzemplarze ) oraz wersji elektronicznej tj. na płycie CD w formacie pdf, doc.

Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres prac budowlanych.

Planowana inwestycja obejmuje modernizację części istniejących pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanych na I piętrze budynku "B"    .

Łączna powierzchnia podlegająca przebudowie i modernizacji  wynosi ok. 336,5  m2.

Koncepcja przebudowy i modernizacji pomieszczeń przewiduje utworzenie:

- magazynku do przechowywania akcesoriów do sprzętu medycznego,

- pokoju techników,

- pokoju pielęgniarskiego,

- pomieszczenia opisowni,

- zaplecza do Tomografu Komputerowego,

- WC dla osób niepełnosprawnych

- WC dla pacjentów

Modernizacja (remont) pomieszczeń polegać będzie na:

- magazynek do przechowywania akcesoriów sprzętu medycznego nr 160 - 3 m2 - odnowienie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi zmywalnymi , wymiana  podłogi na podłogę z wykładziny PCV. Wymiana instalacji elektrycznej na TN-S, wymiana oświetlenia i wyłącznika

- pokój techników obsługujący aparat RTG nr 164 - 14,3 m2 -  wymiana umywalki z syfonem i baterią oraz zamontowanie zaworów odcinających, wymiana fartucha z glazury wokół umywalki (montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny i na mydło w płynie, montaż podajnika na papier w roli ), ułożenie gładzi szpachlowej i malowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi, wymiana wykładziny podłogowej PCV, wymiana grzejnika żeliwnego na grzejnik płytowy higieniczny, wymiana parapetu wewnętrznego na parapet z konglomeratu, wykonanie instalacji elektrycznej według TN-S, podłączenie zasilania gwarantowanego, wymiana lamp sufitowych, wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana drzwi wejściowych na drzwi PCV białe; zakup, dostawa, montaż klimatyzatora o wydajności dostosowanej do powierzchni pomieszczenia.

- pomieszczenie nr 165 - 26,1 m2 - z tego pomieszczenia będą utworzone dwa pomieszczenia. W jednym pomieszczeniu będzie znajdował się pokój techników, w drugim pomieszczeniu pokój pielęgniarski.

Remont polegać będzie na:

- Pierwsze pomieszczenie - pokój techników obsługujących aparat Tomografu Komputerowego około 13 m2 - przedzielenie pomieszczenia pomiędzy oknami (pomieszczenie dzielimy na połowy) ścianki z płyty GK na stelażu w klasie odporności ogniowej EI30, wykonanie nowej instalacji wodnej wraz z zaworami odcinającymi i kanalizacyjnej, zamontowanie umywalki z syfonem i baterią na ciepłą i zimną wodę (montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny i na mydło w płynie, montaż podajnika na papier w roli ), ułożenie  fartucha z glazury wokół umywalki, ułożenie gładzi szpachlowej na ścianach i suficie, malowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi, ułożenie na poprzednio przygotowanej posadzce wykładziny podłogowej PCV, wymiana grzejnika żeliwnego na grzejnik dwupłytowy higieniczny, wymiana parapetu wewnętrznego na parapet z konglomeratu, ułożenie instalacji elektrycznej według systemu TN-S , montaż lamp sufitowych, montaż osprzętu elektrycznego gniazdek (4 szt.) i wyłącznika, montaż drzwi wejściowych PCV (białe)  do pokoju -90 cm w świetle, 1 gniazdo PEL(2x RJ45+2x gniazda prądowe z zasilaniem gwarantowanym), zakup, dostawa, montaż klimatyzatora o wydajności dostosowanej do powierzchni pomieszczenia.

- Drugie pomieszczenie pokój pielęgniarski, około 13 m2 - ułożenie gładzi szpachlowej na ścianach i suficie, malowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi, ułożenie na poprzednio przygotowanej posadzce wykładziny podłogowej PCV, wymiana grzejnika żeliwnego na grzejnik dwupłytowy higieniczny, wymiana parapetu wewnętrznego na parapet z konglomeratu, ułożenie instalacji elektrycznej według TN-S, montaż lamp sufitowych, montaż osprzętu elektrycznego gniazdek i wyłącznika, montaż drzwi wejściowych PCV (białe) do pokoju - 90 cm w świetle, 3 gniazda PEL(4x RJ45+4x gniazda prądowe z zasilaniem gwarantowanym), zakup, dostawa, montaż klimatyzatora o wydajności dostosowanej do powierzchni pomieszczenia.

- pomieszczenie opisowni nr I Tomografii Komputerowej  nr 168 - 13,8 m2 odnowienie polegać będzie na: naprawie ścian poprzez ułożenie gładzi szpachlowej, pomalowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi, ułożenie wykładziny podłogowej PCV, wymiana parapetu okiennego na parapet z konglomeratu 1 szt., wymiana grzejnika żeliwnego na grzejnik higieniczny 1szt., zamontowanie umywalki i zlewozmywaka wraz z zaworami odcinającymi (montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny i na mydło w płynie, montaż podajnika na papier w roli ), ułożenie fartucha z płytek glazury na ścianie wokół umywalki i zlewozmywaka, montaż drzwi PCV białe, wymiana instalacji elektrycznej na TN-S, montaż gniazd i wyłącznika, zakup, dostawa, montaż klimatyzatora o wydajności dostosowanej do powierzchni pomieszczenia.

- pomieszczenie opisowni nr II pracowni Mammografii -  18 m2 odnowienie polegać będzie na: naprawie ścian poprzez ułożenie gładzi szpachlowej, pomalowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi, ułożenie wykładziny podłogowej PCV, wymiana parapetu okiennego na parapet z konglomeratu- 2 szt., wymiana grzejnika żeliwnego na grzejnik higieniczny szt 2, zamontowanie umywalki wraz z zaworami odcinającymi, ułożenie fartucha z płytek glazury na ścianie wokół umywalki (montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny i na mydło w płynie, montaż podajnika na papier w roli ), wykonanie instalacji elektrycznej na TN-S, montaż gniazdek i wyłącznika, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż drzwi PCV białe, montaż gniazd-  1 gniazdo PEL(2x RJ45+2x gniazda prądowe z zasilaniem gwarantowanym), zakup, dostawa, montaż klimatyzatora o wydajności dostosowanej do powierzchni pomieszczenia.

- wc dla pacjentów pracowni RTG nr 147 (4,2 m2) i wc dla pacjentów Tomografii Komputerowej nr 155 (4,1 m2) - odnowienie polegać będzie na: zdemontowaniu starych urządzeń sanitarnych, zdemontowaniu pionów i przyłączy kanalizacyjnych żeliwnych, naprawie ścian i sufitu, ułożeniu płytek glazury na ścianach do 2 m wysokości, ułożenie terakoty na posadzce, montażu nowych urządzeń sanitarnych wraz z zaworami odcinającymi (kompakt, umywalka, lustro wklejone nad umywalką o wymiarach 70x50, montaż pochwytów zamontowanych przy kompakcie, montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny i na mydło w płynie, montaż podajnika na papier w roli , montaż uchwytu na papier toaletowy, WC ma być wyposażone w kosz na śmieci 20 l i szczotkę do mycia sedesu, montaż drzwi PCV białe. Wykonanie instalacji elektrycznej według TN-S wymiana gniazdka i wyłączników.

- pomieszczenie nr 153 korytarz – (14 m2) odnowienie polegać będzie na: naprawie ścian poprzez ułożenie gładzi szpachlowej, pomalowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi, ułożenie wykładziny  PCV. Wymiana instalacji elektrycznej według TN-S

- wc dla pacjentów pracowni Tomografii Komputerowej nr 156 ( 3,6 m2 ) odnowienie polegać będzie na: zdemontowaniu starych urządzeń sanitarnych, zdemontowaniu pionów i przyłączy kanalizacyjnych żeliwnych, naprawie ścian i sufitu, ułożeniu płytek glazury na ścianach do 2 m wysokość, ułożenie terakoty na posadzce, montażu nowych urządzeń sanitarnych wraz z zaworami odcinającymi (kompakt, umywalka, lustro wklejone nad umywalką o wymiarach 70x50, montaż pochwytów zamontowanych przy kompakcie, montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny i na mydło w płynie, montaż podajnika na papier w roli , montaż uchwytu na papier toaletowy, WC ma być wyposażone w kosz na śmieci 20 l i szczotkę do mycia sedesu, montaż drzwi PCV białe. Wymiana instalacji elektrycznej na system TN-S.

-  zaplecze do Tomografii Komputerowej nr 148 (3,7 m2 ) roboty będą polegały na: wybiciu otworu drzwiowego w istniejącej ścianie, montaż drzwi PCV białe 90 cm wraz z ościeżnicą, naprawie ścian poprzez ułożenie gładzi szpachlowej, pomalowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi, ułożenie wykładziny podłogowej  PCV lub płytek terakoty, zamontowanie baterii z zimna i ciepłą wodą, zamontowanie zlewu jednokomorowego wraz z zaworami odcinającymi (montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny i na mydło w płynie, montaż podajnika na papier w roli ), wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej na PCV zamontowanie szafki na detergenty. Wymiana instalacji elektrycznej na TN-S, wymiana gniazdek i wyłącznika.

- łazienka dla osób niepełnosprawnych pracujących przy obsłudze aparatów RTG i TK                     oraz  pacjentów  6,0 m2 wydzielenie łazienki z korytarza pomiędzy pracownią tomografu a pracownią RTG ściany w klasie odporności ogniowej EI30, ułożeniu płytek glazury na ścianach do 2 m wysokości, ułożenie terakoty na podłodze, pomalowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi montażu nowych urządzeń sanitarnych wraz zaworami odcinającymi (kompakt, umywalka, lustro wklejone nad umywalką o wymiarach 70x50, montaż pochwytów zamontowanych przy kompakcie i umywalce (pochwyty dla osób niepełnosprawnych, montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny i na mydło w płynie, montaż podajnika na papier w roli , montaż uchwytu na papier toaletowy, łazienka ma być  wyposażona w kosz na śmieci 20 l i szczotkę do mycia sedesu, montaż drzwi PCV. Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej na PCV, wymiana instalacji elektrycznej na system TN-S

- pomieszczenie nr 157 pokój przygotowawczy dla pacjentów do badania TK 18 m2 - skucie starych płytek glazury ze ścian około 50 m2 naprawie ścian poprzez ułożenie gładzi szpachlowej, pomalowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi, ułożenie wykładziny  PCV, wymiana parapetu wewnętrznego na parapet z konglomeratu, ułożenie instalacji elektrycznej według systemu TN-S, montaż lamp sufitowych, montaż osprzętu elektrycznego, montaż drzwi wejściowych do pokoju PCV białych. 90 cm w świetle należy wykonać całą instalacje wodną wraz z zaworami odcinającymi, kanalizacyjną podłączyć i umywalkę (montaż dozowników na płyn dezynfekcyjny i na mydło w płynie, montaż podajnika na papier w roli ), zakup i montaż klimatyzatora o wydajności dostosowanej do powierzchni pomieszczenia.

- korytarz wewnętrzny instalacyjny - 62 m2 zerwanie starej powłoki malarskiej, naprawa ścian poprzez ułożenie gładzi szpachlowej, pomalowanie ścian i farbami zmywalnymi, ułożenie wykładziny podłogowej PCV około 130 m2 wymiana sufitu podwieszanego z paneli blaszanych na sufit kasetonowy higieniczny na stelażu około 140 m2 wykonany z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia ( par 262 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), wykonanie instalacji elektrycznej według TN-S, montaż lamp oświetleniowych kasetonowych, montaż nowych gniazd i wyłączników.

- korytarz ogólny poczekalnia dla pacjentów do aparatu RTG, Tomografu Komputerowego, Mammografu - 123 m2  zerwanie starej powłoki malarskiej naprawie ścian poprzez ułożenie gładzi szpachlowej, pomalowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi, ułożenie wykładziny podłogowej PCV, wykonanie instalacji elektrycznej według TN-S, montaż nowych gniazd                 i wyłączników, montaż nowych lamp oświetleniowych,

- demontaż ścianki szklanej dzielącej korytarz główny od Zakładu Diagnostyki Obrazowej 8 m2, w to miejsce wymurowanie ściany o odporności ogniowej Ei 120, montaż drzwi wejściowych aluminiowych do połowy przeszklonych do ZDO - Eis 60-140cm,

- we wszystkich remontowanych pomieszczeniach należy wymienić instalacje wody zimnej i ciepłej wraz z zaworami pionowymi, instalacje sanitarną i kanalizacją deszczową od stropu Laboratorium do dachu wraz z obróbką na dachu,

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na  poziomych drogach ewakuacyjnych o natężeniu minimum 3 lx (urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe oraz gaśnice – oświetlenie o natężeniu minimum 5 lx)  i czasie działania min.120 minut,

- rozbudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej celem pokrycia 100% powierzchni obydwu korytarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z zamontowaniem skrzynek hydrantowych z wężem hydrantowym  ø 25,

- wykonanie instalacji i zamontowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu,

- rozbudowa instalacji i zamontowanie ROP podłączonych do centralki alarmowej znajdującej się na szatni głównej około 100 mb,

- demontaż ścianki szklanej dzielącej poczekalnię od pomieszczenia sterowni tomografu komputerowego, w to miejsce wmurowanie ściany lub przeszklenia o odporności ogniowej EI 30,

- wymiana drzwi zwykłych na przeciwpożarowe dymoszczelne EIS30 przy wejściu z klatki schodowej K6 do ZDO, obudowa drzwi EI 60

- szachty instalacyjne zostaną obudowane w klasie odporności ogniowej EI60 i wyposażone w zamknięcia wykonane w klasie odporności ogniowej EI 60

- malowanie ścian i sufitu w ww. pomieszczeniach należy wykonać zgodnie z § 258 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. 2019 poz. 1065) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- pomieszczeniach nr: 164 - pokój techników I, 165 a - pokój techników II, 165 b – pokój pielęgniarski, 168 - pomieszczenie opisowni nr I Tomografii Komputerowej  , pokój konsultacyjny, pokój przygotowawczy pacjentów do badania tomograficznego należy doprowadzić instalację telefoniczną z serwerowni Apteki (parter budynku B) kablem UTP, KAT 5 , 4X2X05

Stan istniejący modernizowanych pomieszczeń należy ocenić na podstawie wizji lokalnej.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Istniejący budynek "B" położony jest na terenie działki o numerze 4306/28 (obręb „Śródmieście”) będącej w użytkowaniu szpitala. Roboty budowlane będą prowadzone na I -piętrze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Powierzchnia przeznaczona do przebudowy i modernizacji  wraz z korytarzami wynosi 336,5 m2.

Stan istniejący budynku:

- budynek jednopiętrowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony (przestrzeń instalacyjna)

- dach - pokryty papą.

- elewacja –  ocieplenia ścian, położona struktura

- stolarka okienna PCV - wymieniona w 2011 r.

- stolarka drzwiowa - na niskim i wysokim parterze wymieniona na I piętrze częściowo wymieniona

Budynek wchodzi w skład kompleksu obiektów szpitalnych wyposażonych w instalacje sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, klimatyzacyjno-wentylacyjnej.

Korytarz komunikacyjny do pomieszczeń zlokalizowanych w części budynku –  I piętro budynek B połączony jest z komunikacją całego szpitala.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Pomieszczenia objęte pracami modernizacyjnymi docelowo po zakończeniu modernizacji mają spełniać rolę  pomieszczeń zgodnych z wymogami określonymi aktami prawnymi dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej po modernizacji ma odpowiadać przede wszystkim wymaganiom:

1.	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

2.   Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595) oraz innym przepisom szczegółowymi odrębnym. Budynek musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne, BHP i p.poż

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

Powierzchnia Zakładu Diagnostyki Obrazowej (I -piętra)  to ok. 716,95 m2 w tym ok. 336,5 m2 podlegająca modernizacji.

UWAGA: Ze względu na to, że obiekt jest istniejący odstąpiono od podawania powierzchni poszczególnych pomieszczeń – program powinien być wkomponowany w istniejący układ konstrukcyjno - powierzchniowy budynku z zachowaniem wielkości poszczególnych pomieszczeń wynikających z przepisów  oraz zapewniający odpowiednie doświetlenie istniejącymi oknami.

Koncepcja rozmieszczenia pomieszczeń: według  opracowanej koncepcji Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego.

W koncepcji należy uwzględnić:

  - wysokości pomieszczeń-istniejących,

  - pierwsze piętro – część objęta opracowaniem, wysokość pomieszczeń około 3,00 m,

  - określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników - 5%.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny.

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zaplecza budowy nietrwale związanego z gruntem, które posłuży do składowania materiałów budowlanych.

Wszystkie prace należy wcześniej zgłaszać i uzgadniać z pracownikami Działu Eksploatacji.

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych
w zakresie postępowania z nieprzydatnymi materiałami rozbiórkowymi.

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana ryczałtowo z rozdzielni niskiego napięcia na terenie budynku Szpitala.

Woda dla potrzeb budowy może być pobierana ryczałtowo z punktu znajdującego się
w budynku Szpitala.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizacji robót,

- ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót.

  - Architektura,

Rozwiązania w zakresie przebudowy i modernizacji pomieszczeń powinny być zgodne
z wymogami i przepisami prawnymi oraz należy je uzgodnić na etapie koncepcji i projektu ze służbami technicznymi Szpitala. Modernizacja realizowana w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

  - Konstrukcja,

Zachowanie istniejącej konstrukcji budynku, zaprojektowanie ewentualnych zabezpieczeń,  dostosowanie konstrukcji do nowych wymogów funkcjonalno- użytkowych,.

  - Instalacje,

- elektryczne, oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych,

- teletechniczne,

- instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej,

- kanalizacja sanitarna,

- centralne ogrzewanie,

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

  - Wykończenie:

Wykończenie wewnętrzne – zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- posadzki - terakota antypoślizgowa

- ściany : malowane farbami zmywalnymi

- pomieszczenia sanitarne, łazienki,- okładzina z płytek ceramicznych ,

- w miejscach montażu umywalek- okładziny z płytek,

- korytarz komunikacji wewnętrznej - sufit kasetonowy na ruszczcie metalowym, naprawa
i malowanie ścian farbami zmywalnymi

- sufity częściowo malowane częściowo zabudowy z płyty GK lub sufit podwieszany kasetonowy

- wyposażenie dodatkowe i zabezpieczające :odbojnice ścienne i narożniki zabezpieczające

- wymiana i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżami.

- wentylacja mechaniczna

Wykończenie ścian: ściany w pomieszczeniach użytkowych, wykonać w gładzi gipsowej, natomiast komunikacji ogólnej i w pomieszczeniach technicznych wykonać tynk z masy tynkowej np. "KNAUF" mechanicznie układany, przytarta na gładko i malowany farbą zmywalną akrylową w kolorystyce jasnej( do ustalenia z Zamawiającym).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych pokrycie ścian do wysokości 2 m płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonącego wody, z fugami epoksydowymi.

Przy umywalkach wykonać fartuchy z płytek ceramicznych jw. do wys. min. 2 m.

Podłogi i posadzki: przewiduje się z materiałów nienasiąkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, łatwo zmywalnych, trwałych, wykluczających poślizg, posiadających atest PZH zezwalający na stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

W pomieszczeniach sanitarnych  planuje się posadzki z płytek ceramicznych.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne: wydzielić przegrodą HPL.

Uwaga: stanowiska mycia i dezynfekcji rąk powinny być wyposażone adekwatnie do rodzaju pomieszczenia w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik ścienny z mydłem i środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikiem jednorazowego użycia (pojemnik na papier w roli), pojemnik na zużyte ręczniki, szczotka do muszli sedesowej.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projektach budowlano-wykonawczych – przed zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z niniejszymi warunkami, przepisami oraz warunkami umowy,

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu  do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, niniejszymi warunkami
i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania realizacja umowy.

Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym konieczne jest:

- uzgadnianie z Działem Eksploatacji czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych
i sanitarnych,

- realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas, utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy),

- realizowanie robót etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem harmonogramem robót,

- posiadanie przez pracowników Wykonawcy  odzieży roboczej umożliwiającej identyfikacje firmy,

- przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

Osoby biorące udział w procesie budowlanym odpowiedzialne za realizację umowy ze strony zamawiającego maja prawo przerwać roboty w każdej chwili jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP i PPOŻ. Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w obiekcie i obowiązujących instrukcjach w momencie przekazania miejsca robót.

Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników Wykonawcy robót – konieczne jest zorganizowanie własnego zaplecza budowy.

Roboty budowlane będą odbierane komisję odbiorową powołaną przez Dyrektora Szpitala oraz osoby upoważnione ze strony zamawiającego.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy robót , ich zgodność z dokumentami budowlanymi,

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

- prawidłowość funkcjonowania urządzenia i wyposażenia,

- poprawność połączeń funkcjonalnych, pomiary w instalacjach.

Strony przyjmują jako formę rozliczenia wynagrodzenie ryczałtowe ustalone przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Charakter Specyfikacji Technicznej - Specyfikacje Techniczne - w rozumieniu ustawy, są dokumentem określającym warunki umowy między zamawiającym i wykonawcą robót, które mają spełniać następujące podstawowe zadania:

1) określać, czego zleceniodawca oczekuje od wykonawcy jako efektu końcowego jego prac (zgodnie z projektem i sztuką budowlaną) i w jaki sposób można sprawdzić poprawność wykonania przy odbiorze,

2) zobowiązać wykonawcę do przeprowadzenia różnego rodzaju kontroli w trakcie prowadzenia robót, które zapewniłyby wymagany poziom jakości wykonania robót,

3) stanowić podstawę do wyceny robót,

4) określić warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

W celu spełnienia tych zadań ST powinny jasno określać:

1) wymagane właściwości materiałów i wyrobów oraz sposób kontroli tych właściwości
w warunkach budowy,

2) reguły, jakie powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót, szczególnie
w odniesieniu do tych robót, które nie są szczegółowo opisane w projekcie,

3) jakie roboty szczególnie ważne stanowią "słabe punkty" przy wykonaniu całego zadania
i w jaki sposób można kontrolować jakość ich wykonania.

Proponowany wzorcowy układ treści ST

Charakter Specyfikacji Technicznej i dokumentów odniesienia, a także analizowanie Specyfikacji Technicznej pozwalają na przyjęcie pewnego wzorcowego układu treści tego dokumentu, jak następuje:

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot i zakres robót.

1.2. Informacje o placu budowy.

1.3. Informacje o wykonywaniu robót.

1.4. Roboty towarzyszące i specjalne.

1.5. Dokumenty odniesienia.

1.6. Warunki zgodności wykonania robót.

1.7. Zestawienie elementów robót.

1.8. Odpowiedzialność wykonawcy.

1.9. Określenia podstawowe.

2. Materiały.

3. Sprzęt.

4. Wykonanie robót.

5. Kontrola jakości.

6. Obmiar robót.

7. Odbiór robót.

8. Warunki płatności.

Przedstawiony układ treści wskazuje na charakter Specyfikacji Technicznej jako dokumentu stanowiącego, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, integralną część dokumentacji- koncepcji, określającego przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz określającego warunki wykonania, odbioru i wyceny tych robót.

Specyfikacje Techniczne powinny zawierać wszystkie informacje niezbędne do określenia wymagań jakościowych wykonania i warunków technicznych odbioru robót.

Treść i forma "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót"

Strona tytułowa

Na stronie tytułowej specyfikacji technicznej należy zamieścić:

1) nazwę i adres budowy,

2) imię i nazwisko inwestora oraz jego adres,

3) nazwę i adres jednostki projektowania,

4) imię i nazwisko projektanta obiektu lub zamierzenia budowlanego oraz imiona i nazwiska pozostałych projektantów z numerami uprawnień budowlanych,

5) spis treści specyfikacji technicznej z podaniem specjalności i numerów uprawnień budowlanych.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres robót Należy podać przedmiot i zakres robót oraz zestawienie kategorii robót, których Specyfikacje dotyczą, w nawiązaniu do art. 45 Rozporządzenia Rady Ministrów o Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z możliwością poszerzenia o brakujące rodzaje robót.

1.2. Informacje o placu budowy Należy podać wszystkie niezbędne informacje istotne
z punktu widzenia organizacji robót, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb zamawiającego, warunków przekazania placu budowy, uzgodnień dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, oświetlenia, zabezpieczenia chodników i jezdni itd.

1.3. Roboty towarzyszące i specjalne Należy wyszczególnić roboty towarzyszące nie wymienione w umowie, lecz podlegające świadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegające świadczeniom w przypadku, jeśli są wyraźnie wyszczególnione w opisie robót. a) Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a szczególności:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,

- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,

- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających
z robót wykonywanych przez wykonawcę,

- usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych,

b) Do robót specjalnych zalicza się roboty, które nie są robotami towarzyszącymi i tylko wtedy zaliczają się do świadczeń umownych, jeśli są wyraźnie wymienione w opisie zakresu robót, a szczególności:

- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie,

- działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw,

- specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, powodzi i wód gruntowych,

- ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej,

- specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę,

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia,

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu sterowania objazdem oraz regulowania komunikacji publicznej,

- oddanie części urządzeń budowy do dyspozycji innych przedsiębiorstw lub zleceniodawcy, - działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków,

- usuwanie odpadów poza wymienionymi w robotach towarzyszących,

- szczególne zabezpieczenia robót wymagane przez zleceniodawcę w celu wcześniejszego użytkowania i utrzymania budowli oraz ich usunięcie,

- usuwanie przeszkód, - dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów i opadów śniegu, jeżeli nie należą one do obowiązków wykonawcy robót,

- dodatkowe działania związane z ochroną i naprawą instalacji na budowie i sąsiadujących terenach,

- zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.

1.4. Informacje o wykonaniu robót

Należy podać wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykonania robót w tym: odcinków robót, przerw i ograniczeń, szczególnych utrudnień   i zagrożeń, rodzaju robót szczególnie trudnych i mających szczególny wpływ na niezawodność konstrukcji, wymagań dotyczących komunikacji i użytkowania istniejących urządzeń, warunków użytkowania materiałów z odzysku, wymaganych dokumentów potwierdzających przydatność
i warunków zgodności materiałów i wyrobów budowlanych, warunków geotechnicznych, rodzaju podłożą i sposobu wykonania wykopów, rodzaju materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę oraz terminów ich przekazania, warunków składowania materiałów, świadczeń na rzecz innych przedsiębiorstw, obowiązujących zarządzeń kompetentnych organów w zakresie komunikacji, instalacji, odprowadzania ścieków i odpadów, przepisów pożarowych, postępowania w przypadkach natrafienia na substancje szkodliwe, postępowania w przypadku zagrożenia terminów wykonywania robót itd.

1.5. Dokumenty odniesienia

Należy wyszczególnić dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót w tym: wszystkie elementy dokumentowania projektowej (z uwzględnieniem projektu organizacji robót, harmonogramu robót, planu jakości, planu bezpieczeństwa robót, procedur
i instrukcji technologicznych), normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1.6. Warunki zgodności wykonywania robót

Należy wyszczególnić warunki potwierdzenia zgodności wykonywania robót z ustaleniami przyjętymi w dokumentacji- koncepcji oraz w normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.7. Zestawienie elementów robót

Należy wyszczególnić elementy robót zgodnie  z kosztorysem inwestora.

1.8. Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z koncepcją zatwierdzoną przez Zamawiającego

1.9. Określenia podstawowe

Należy stosować określenia podane w polskich normach. W przypadku stosowania innych lub specjalnych określeń należy je zdefiniować w sposób zapewniający jednoznaczne zrozumienie wymagań podanych w projekcie i w specyfikacjach technicznych.

2. Materiały

Należy wyszczególnić materiały stosowane do wykonania robót z określeniem ich właściwości i metod badań w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

3. Sprzęt

Należy podać wymagania dotyczące rodzaju sprzętu niezbędnego zalecanego do wykonania robót.

4. Wykonanie robót

Należy określić technikę wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz wymagań specjalnych.

5. Kontrola jakości

Należy podać wszystkie działania związane z kontrolą, badaniami i z odbiorem materiałów oraz innych robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

6. Obmiar robót

Należy podać warunki, sposobu oraz jednostki obmiaru robót w kolejności przyjętych
w kosztorysie inwestorskim.

7. Odbiór robót

Należy podać sposób odbioru wszystkich robót w kolejności przyjętych w kosztorysie inwestorskim.

8. Warunki płatności

Należy podać warunki określające sposób rozliczenia robót budowlanych                                     z uwzględnieniem robót towarzyszących i specjalnych. Jako podstawę do rozliczenia przyjmuje się wymiary podane w dokumentacji lub określone na podstawie obmiaru.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Rozwiązania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszą być zgodne
z obowiązującym w Polsce prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami.

Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia, pozwolenia wymagane polskim prawem.

Projektanci, którzy będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania projektów budowlanych.

- Inne posiadane informacje i dokumenty:

  - rzut I - piętra

  - plan rozmieszczenia istniejących pomieszczeń

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.