Załącznik nr 2a -OPZ

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1. Przeglądach, konserwacjach i naprawach systemu sygnalizacji pożarowej szpitala, w skład którego wchodzą:

- centrala POLON ALFA Typ CSP35 - 2 szt.

- przystawka POLON ALFA Typ CSP35 szt. 1

- Centrala POLON ALFA 6000 – 1 szt.

- elementy p-poż (czujki p-poż., ROP) - w ilości 1493 szt.

- system oddymiania maszynowni dźwigów w budynku głównym Szpitala

- system oddymiania klatek schodowych  (2 szt.) w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei 8.

- system oddymiania klatek schodowych  (2 szt.) w Pawilonie Płucnym Szpitala

2. Przeglądach, konserwacjach klap przeciwpożarowych w ilości 83 sztuki.

3.Przeglądach i konserwacjach drzwi automatycznych podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej w ilości 36 sztuk.

4. Przeglądach, konserwacjach i kalibracjach systemu detekcji gazów w kotłowni Szpitala, w skład którego wchodzą:

- centrala alarmowa mCDG 6000

- automatyczny system odcinający MD-X.ZM

- detektory gazu szt. 2.

- zawór odcinający TYP E65

5. Kalibracja detektorów gazu sztuk 2

Częstotliwość przeglądów:

- system sygnalizacji pożarowej – 4 przeglądy w ciągu roku, pierwszy przegląd luty 2023 r.

- klapy przeciwpożarowe – 1 przegląd w ciągu roku, pierwszy przegląd maj 2023 r.

- system detekcji gazów - 4 przeglądy w ciągu roku, pierwszy przegląd luty 2023 r.,

- kalibracja detektorów gazu 1 raz na dwa lata

- drzwi automatyczne-  1 przegląd w ciągu roku.

Opis usługi:

1. Centrale i podcentrale sygnalizacji pożaru wraz z ich podstawowym zasilaniem

• Przeprowadzenie testów central, podcentral, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR

• Sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych

• Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, osłon, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków

• Wymiana baterii na płytach głównych

• Wymiana papieru w drukarkach central

• Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce

• Czyszczenie central oraz aktualizacja opisu elementów w centrali zgodnie z aktualną lokalizacją

2. Awaryjne źródło zasilania

• Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia oraz prądu ładowania

• Sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 220V

• Czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych

3. Linie dozorowe i linie sygnalizacyjne

• Sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących, linek nośnych, itp.

• Usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji

• Sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury, a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne

4. Ręczne i automatyczne sygnalizatory alarmu pożaru

• Sprawdzenie stany technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru (sensorów, czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, syren alarmowych)

• Sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków, wskaźników zadziałania

• Czyszczenie czujek w przypadku ich zabrudzenia.

5. Urządzenia dodatkowe

• Sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (dzwonków, głośników, syrenek, buczków a także klap dymowych i innych urządzeń dodatkowych)

6. Konserwacja i kalibracja systemu detekcji gazów

7. Drobne naprawy całego systemu nie wymagające części zamiennych dla wszystkich elementów systemu sygnalizacji pożarowej (nie ujęte w pkt. 1-5) wykonywane będą w ramach umowy zawartej w wyniku toczącego się postępowania przetargowego.

8. Kontynuacja (lub założenie jeśli nie ma) książki konserwacji poszczególnych systemów).

9. Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych na własny koszt.

10. Naprawy wykraczające zakresem poza czynności ujęte w pkt. 1-8 będą wykonywane w oparciu o niezależne od zamówienia zlecenia naprawy.

11. Konieczność przeprowadzenia naprawy, o której mowa w pkt. 9 wykonawca będzie każdorazowo uzgadniać z zamawiającym, po uprzednim przedstawieniu szczegółowego kosztorysu ofertowego, zawierającego koszty części zamiennych, robocizny i dojazdu.

12.Czterokrotne w okresie trwania umowy szkolenie personelu z zasad działania central i podcentral.

13. Sprawdzenie poprawności działania i konserwacja drzwi automatycznych podłączonych do systemu sygnalizacji pożaru.