SCENARIUSZ POŻAROWY

W zakresie opracowania jest przedstawienie scenariusza rozwoju zdarzeń z czasie pożaru przyjętego w podziemnych ciągach pieszych – tunelach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie, mającego doprowadzić do właściwego zadziałania i współdziałania zaprojektowanych urządzeń przeciwpożarowych takich jak:

- system sygnalizacji pożarowej,

- bierne zabezpieczenia, np. drzwi przeciwpożarowe, itp.

- przeciwpożarowy wyłączni prądu.

które ograniczą skutki pożaru i nie dopuszczą do jego rozprzestrzeniania na sąsiednie strefy pożarowe. Odpowiednia reakcja technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapewniających czynne oddziaływanie na pożar w zależności od jego miejsca powstania i możliwych kierunków jego rozwoju, 
w powiązaniu z zastosowanymi biernymi środkami ochrony przeciwpożarowej 
w budynku, umożliwi uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi 
i mienia.

Poniższy scenariusz ma na celu, przy właściwym wykorzystaniu zaprojektowanych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewnić :

- zabezpieczenie dróg i przejść ewakuacyjnych przed zadymieniem 
w wymaganym czasie ewakuacji,

- bezpieczną ewakuację ze strefy objętej pożarem,

- ograniczenie ryzyka wystąpienia paniki wśród ludzi znajdujących się 
w pozostałych strefach pożarowych,

- ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej w obiektach.

- Założenia  do scenariusza pożarowego:

- Szybkość wydzielenia  się toksycznych produktów spalania – niska.

- Czas trwania swobodnego pożaru – do  3 minut (ochrona pełna obiektu system SSP)

- Wskazanie miejsc najbardziej narażonych na powstanie pożaru: sufity podwieszone gdzie przebiegają kable elektryczne, kable zasilające urządzenia, rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia magazynowe porządkowe i gospodarcze,

- Możliwe przyczyny powstania pożaru: przeciążenia i przegrzewanie się instalacji elektrycznej, zwarcia instalacji elektrycznej, awaria urządzeń, niewłaściwa eksploatacja urządzeń, zaprószenie ognia przez porzucenie niedopałka papierosa lub zapałki, podpalenie, itp.

- Możliwości rozwoju pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się: sufity podwieszone, palne meble i wystrój wnętrz, wiązki kabli w szachtach kablowych; wszelkie przegrody i ściany ograniczają możliwość rozwoju pożaru i dymu.

- Możliwość wczesnego wykrycia pożaru: przez system sygnalizacji pożaru  z centralką usytuowaną w pomieszczeniu ochrony. SSP z czujkami, z ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi. System wykrywa pożar automatycznie w całym obiekcie bez ingerencji pracowników/użytkowników.

- Możliwość weryfikacji przez obsługę zgłoszonego alarmu pożarowego – jest bardzo duża ponieważ pracownik obiektu będzie miał możliwość odczytania na wyświetlaczu centralki pożarowej dokładny adres zagrożonej strefy. Po drugie pracownik obiektu osobiście sprawdzi zagrożony rejon.

- Możliwość podjęcia akcji gaśniczej: pomieszczenia będą zabezpieczone w wymagane  gaśnice proszkowe i hydranty wewnętrzne. Właściciel obiektu powinien wyznaczyć imiennie pracowników do podjęcia i organizacji akcji ratowniczej zgodnie z Kodeksem Pracy, a pracownicy ci  powinni odbyć dodatkowe przeszkolenie.

- Możliwość zaalarmowania o pożarze w strefie objętej pożarem i w strefach sąsiednich: alarmowanie o pożarze o konieczności przeprowadzenia ewakuacji będzie odbywało się przez sygnalizatory akustyczne systemu sygnalizacji pożarowej, włączane z centralki systemu sygnalizacji pożarowej po wykryciu zagrożenia (alarm II stopnia).

- Logika działania, współpraca urządzeń i instalacji przeciwpożarowych (scenariusze rozwoju zdarzeń w czasie pożaru założenia).

Alarm I stopnia.

Zadziałanie jednej czujki.

Potwierdzenie przez pracownika bądź ochronę w ciągu 60 sekund,

Brak anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu) powoduje uruchomienie

automatyczne alarmu II stopnia po upływie 3 minut (180 sekund).

Zbicie szybki w jednym z przycisków ROP – samo wciśnięcie ROP’a powoduje alarm o pożarze ale bez zidentyfikowania miejsca pożaru (ROP mógł zostać wciśnięty w innymi miejscu niż fizycznie powstał pożar).

Alarm II stopnia.

Zadziałanie czujki po uruchomionym ROP’ie (gdy uruchomienie ROP’a nie została jeszcze sprawdzone i skasowane) powoduje alarm II stopnia z lokalizacją pożaru w miejscu gdzie uruchomiła się czujka.

Zadziałanie dwóch elementów w koincydencji – dwie czujki w tej samej strefie dozorowej.

Brak reakcji przy centrali po wystąpieniu alarmu I stopnia w ciągu 60 sekund.

Brak anulowania alarmu I stopnia w ciągu 3 minut (180 sekund).

- Scenariusz (algorytm) działania centrali sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania klatek schodowych

Z chwila odebrania sygnału w centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru, opisane poniżej działania są wykonane automatycznie lub ręcznie przez pracowników obiektu:

- Zasygnalizowanie na panelu centrali pożarowej sygnału alarmu pożarowego,

Źródło informacji: czujka systemu sygnalizacji pożarowej.

Alarm I stopnia - Czas reakcji 60 sekund

Automatyczne zadziałanie alarmu ograniczonego w centrali pożarowej – alarm I stopnia (czas trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu źródła sygnału przez pracownika obiektu.

- w przypadku drobnego incydentu: ręczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali pożarowej na czuwanie,

- w przypadku poważnego zagrożenia pożarowego - ręczne uruchomienie najbliżej położonego ROP – aktywacja alarmu II stopnia,

- w przypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu II stopnia,

- w przypadku zadymienia dwóch czujek dymowych w jednej strefie dozorowej aktywacja alarmu II stopnia

Alarm II stopnia ze znanym miejscem powstania pożaru (uruchomienie ROP’a 
i czujki, przekroczenie czasu 3 minut dla alarmu I stopnia, koincydencja dwóch czujek w jednej strefie dozorowej, przekroczenie czasu T1 (potwierdzenia alarmu na centralce SSP przez obsługę wynoszącego 60 s) powoduje uruchomienie następującej sekwencji zdarzeń:

- zwolnienie kontroli dostępu

- wyłączenie wentylacji bytowej w podziemnych ciągach pieszych

- zamknięcie klap pożarowych (odcinających) na granicy stref pożarowych 
w całym kompleksie

- zamknięcie drzwi i bram przeciwpożarowych w podziemnych ciągach pieszych (zwolnienie elektrotrzymaczy),

- uruchomienie sygnalizatorów akustycznych.

Działania podjęte przez pracowników obiektu:

- ewakuacja użytkowników obiektu w pierwszej kolejności do wydzielonej pożarowo klatki schodowej,

- podjęcie działań gaśniczych gaśnicami przenośnymi i hydrantami – działanie ręczne,

- po opanowaniu i likwidacji źródła pożaru: ponowne ustawienie centrali pożarowej na czuwanie,

Po przybyciu Straży Pożarnej :

- podjęcie działań gaśniczych przez Straż Pożarną, zamiar taktyczny winien obejmować występowanie w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych,

- wykonywanie poleceń wydawanych przez kierującego działaniem ratowniczym ze strony PSP.