## Arkusz1
SOR Ciechanów - bilans ilości powietrza wentylacyjnego
[12 empty] | medyczna |  | szatnie |  | techniczne |  | garaże |  | wywiewy
Nr pom. | Opis pomieszczenia | Pow. | Wys. | Kuba-tura | Ilość powietrza nawiewanego | Ilość powietrza wywiewanego | Ilość wymian naw. | Ilość wymian wyw. | Nr zesp. naw. | Nr zesp. wyw. |  | N1 | W1 | N2 | W2 | N3 | W3 | N4 | W4 | WYW
- | - | m2 | m | m3 | m3/h | m3/h | 1/h | 1/h | - | -
PIĘTRO -1
A0.01 | przeds. | 10.46 | 3 | 31.38 | 60 | 60 | 1.912 | 1.912 | N1 | W1 |  | 60 | 60
A0.02 | komunikacja (hol NPL) | 58.16 | 3 | 174.48 | 600 | 600 | 3.4388 | 3.4388 | N1 | W1 |  | 600 | 600
A0.03 | rejestr. | 9.79 | 3 | 29.37 | 90 | 90 | 3.0644 | 3.0644 | N1 | W1 |  | 90 | 90
A0.04 | gab.konsultacyjny | 16.58 | 3 | 49.74 | 90 | 90 | 1.8094 | 1.8094 | N1 | W1 |  | 90 | 90
A0.05 | gab.konsultacyjny | 13.83 | 3 | 41.49 | 90 | 90 | 2.1692 | 2.1692 | N1 | W1 |  | 90 | 90
A0.06 | wiatrołap | 21.75 | 3 | 65.25 | 130 | 130 | 1.9923 | 1.9923 | N1 | W1 |  | 130 | 130
A0.07 | kom. | 5.48 | 3 | 16.44 | 30 | 30 | 1.8248 | 1.8248 | N1 | W1 |  | 30 | 30
A0.08 | p.porz. | 4.2 | 3 | 12.6 |  | 30 | 0 | 2.381 |  | WYW | [9 empty] | 30
A0.09 | garaż karetek | 87.89 | 3 | 263.67 | 600 | 600 | 2.2756 | 2.2756 | N4 | W4 | [7 empty] | 600 | 600
A0.10 | garaż karetek | 86.3 | 3 | 258.9 | 600 | 600 | 2.3175 | 2.3175 | N4 | W4 | [7 empty] | 600 | 600
A0.11 | szatnia prac.męska | 41.56 | 3 | 124.68 | 500 | 500 | 4.0103 | 4.0103 | N2 | W2 |  |  |  | 500 | 500
A0.12 | sanit. | 16.62 | 3 | 49.86 |  | 180 | 0 | 3.6101 |  | WYW | [9 empty] | 180
A0.13 | szatnia prac.damska | 73.35 | 3 | 220.05 | 900 | 900 | 4.09 | 4.09 | N2 | W2 |  |  |  | 900 | 900
A0.14 | sanit. | 25 | 3 | 75 |  | 400 | 0 | 5.3333 |  | WYW | [9 empty] | 400
A0.15 | wentylatorownia | 123.51 | 3 | 370.53 | 750 | 750 | 2.0241 | 2.0241 | N3 | W3 | [5 empty] | 750 | 750
A0.16 | sanit. | 7.35 | 3 | 22.05 |  | 50 | 0 | 2.2676 |  | WYW | [9 empty] | 50
A0.17 | lek.dyżurny | 11.85 | 3 | 35.55 | 100 | 100 | 2.8129 | 2.8129 | N1 | W1 |  | 100 | 100
A0.18 | sanit. | 4.95 | 3 | 14.85 |  | 100 | 0 | 6.734 |  | WYW | [9 empty] | 100
PARTER
A1.01 | hol karetek | 114.62 | 3 | 343.86 | 600 | 600 | 1.7449 | 1.7449 | N4 | W4 | [7 empty] | 600 | 600
A1.02 | wiatrołap | 8.77 | 3 | 26.31 | 30 | 30 | 1.1403 | 1.1403 | N1 | W1 |  | 30 | 30
A1.03 | komunikacja wewnętrzna | 138.88 | 3 | 416.64 | 850 | 850 | 2.0401 | 2.0401 | N1 | W1 |  | 850 | 850
A1.04 | magazyn | 8.15 | 3 | 24.45 | 50 | 50 | 2.045 | 2.045 | N1 | W1 |  | 50 | 50
A1.05 | dekontamin. | 14.8 | 3 | 44.4 | 250 | 250 | 5.6306 | 5.6306 | N1 | W1 |  | 250 | 250
A1.06 | sala resuscyt.-zabiegowa | 52.76 | 3 | 158.28 | 700 | 700 | 4.4225 | 4.4225 | N1 | W1 |  | 700 | 700
A1.07 | sala.wst. intensywnej terapii | 45.96 | 3 | 137.88 | 550 | 550 | 3.989 | 3.989 | N1 | W1 |  | 550 | 550
A1.08 | pkt obserwacji | 18.65 | 2.5 | 46.625 | 120 | 120 | 2.5737 | 2.5737 | N1 | W1 |  | 120 | 120
A1.09 | sala obserwacyjna | 112.51 | 3 | 337.53 | 700 | 700 | 2.0739 | 2.0739 | N1 | W1 |  | 700 | 700
A1.10 | sanit. | 4.77 | 3 | 14.31 |  | 100 | 0 | 6.9881 |  | WYW | [9 empty] | 100
A1.11 | śluza | 7.69 | 3 | 23.07 | 50 | 50 | 2.1673 | 2.1673 | N1 | W1 |  | 50 | 50
A1.12 | izolatka | 33.76 | 3 | 101.28 | 200 | 200 | 1.9747 | 1.9747 | N1 | W1 |  | 200 | 200
A1.13 | sanit. | 5.64 | 3 | 16.92 |  | 100 | 0 | 5.9102 |  | WYW | [9 empty] | 100
A1.14 | śluza | 6.5 | 3 | 19.5 | 40 | 40 | 2.0513 | 2.0513 | N1 | W1 |  | 40 | 40
A1.15 | izolatka | 18.15 | 3 | 54.45 | 120 | 120 | 2.2039 | 2.2039 | N1 | W1 |  | 120 | 120
A1.16 | sanit. | 4.63 | 3 | 13.89 |  | 100 | 0 | 7.1994 |  | WYW | [9 empty] | 100
A1.17 | wiatr. | 8.83 | 3 | 26.49 | 60 | 60 | 2.265 | 2.265 | N1 | W1 |  | 60 | 60
A1.18 | rezerwa | 6.09 | 3 | 18.27 | 60 | 60 | 3.2841 | 3.2841 | N1 | W1 |  | 60 | 60
A1.19 | pok.opisów | 17.71 | 3 | 53.13 | 120 | 120 | 2.2586 | 2.2586 | N1 | W1 |  | 120 | 120
A1.20 | magazyn | 14.27 | 3 | 42.81 | 90 | 90 | 2.1023 | 2.1023 | N1 | W1 |  | 90 | 90
A1.21 | biel.czysta | 7.33 | 3 | 21.99 | 50 | 50 | 2.2738 | 2.2738 | N1 | W1 |  | 50 | 50
A1.22 | p.socjalny | 10.66 | 3 | 31.98 | 120 | 120 | 3.7523 | 3.7523 | N1 | W1 |  | 120 | 120
A1.23 | sanit.pers. | 3.87 | 3 | 11.61 |  | 50 | 0 | 4.3066 |  | WYW | [9 empty] | 50
A1.24 | sanit.ogólny | 5.17 | 3 | 15.51 |  | 50 | 0 | 3.2237 |  | WYW | [9 empty] | 50
A1.25 | rejestracja | 23.58 | 3 | 70.74 | 180 | 180 | 2.5445 | 2.5445 | N1 | W1 |  | 180 | 180
A1.26 | gabinet triage | 17.23 | 3 | 51.69 | 90 | 90 | 1.7411 | 1.7411 | N1 | W1 |  | 90 | 90
A1.27 | wiatrołap | 16.37 | 3 | 49.11 | 100 | 100 | 2.0362 | 2.0362 | N1 | W1 |  | 100 | 100
A1.28 | gabinet triage | 13.79 | 3 | 41.37 | 90 | 90 | 2.1755 | 2.1755 | N1 | W1 |  | 90 | 90
A1.29 | hol wejściowy | 81.73 | 3 | 245.19 | 600 | 600 | 2.4471 | 2.4471 | N1 | W1 |  | 600 | 600
B1.30 | poczekalnia | 81.62 | 3 | 244.86 | 600 | 600 | 2.4504 | 2.4504 | N1 | W1 |  | 600 | 600
B1.31 | poczekalnia dla dzieci | 44.3 | 3 | 132.9 | 600 | 600 | 4.5147 | 4.5147 | N1 | W1 |  | 600 | 600
B1.32 | pokój opieki | 8.06 | 3 | 24.18 | 60 | 60 | 2.4814 | 2.4814 | N1 | W1 |  | 60 | 60
B1.33 | sanit. | 5.81 | 3 | 17.43 |  | 50 | 0 | 2.8686 |  | WYW | [9 empty] | 50
B1.34 | gab.konsultacyjny | 25.62 | 3 | 76.86 | 90 | 90 | 1.171 | 1.171 | N1 | W1 |  | 90 | 90
B1.35 | gabinet zabiegowy | 24.54 | 3 | 73.62 | 300 | 300 | 4.075 | 4.075 | N1 | W1 |  | 300 | 300
B1.36 | sala zabiegowa | 32.01 | 3 | 96.03 | 400 | 400 | 4.1654 | 4.1654 | N1 | W1 |  | 400 | 400
B1.37 | gipsownia | 20.26 | 3 | 60.78 | 320 | 320 | 5.2649 | 5.2649 | N1 | W1 |  | 320 | 320
B1.38 | lekarz dyżurny 2 | 17.97 | 3 | 53.91 | 120 | 120 | 2.2259 | 2.2259 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.39 | sanit. | 5.21 | 3 | 15.63 |  | 100 | 0 | 6.398 |  | WYW | [9 empty] | 100
B1.40 | sanit. | 5.03 | 3 | 15.09 |  | 50 | 0 | 3.3135 |  | WYW | [9 empty] | 50
B1.41 | lekarz dyżurny 1 | 17.33 | 3 | 51.99 | 120 | 120 | 2.3081 | 2.3081 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.42 | sanit. | 5.06 | 3 | 15.18 |  | 100 | 0 | 6.5876 |  | WYW | [9 empty] | 100
B1.43 | pok.koordynatora | 17.06 | 3 | 51.18 | 120 | 120 | 2.3447 | 2.3447 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.44 | sanit. | 4.96 | 3 | 14.88 |  | 100 | 0 | 6.7204 |  | WYW | [9 empty] | 100
B1.45 | brudownik | 5.7 | 3 | 17.1 |  | 90 | 0 | 5.2632 |  | WYW | [9 empty] | 90
B1.46 | s.pers. | 7.16 | 3 | 21.48 |  | 80 | 0 | 3.7244 |  | WYW | [9 empty] | 80
B1.47 | bielizna brudna | 3.96 | 3 | 11.88 |  | 50 | 0 | 4.2088 |  | WYW | [9 empty] | 50
B1.48 | komunik. wewnętrzna | 24.65 | 3 | 73.95 | 150 | 150 | 2.0284 | 2.0284 | N1 | W1 |  | 150 | 150
B1.49 | śluza | 8.06 | 3 | 24.18 | 50 | 50 | 2.0678 | 2.0678 | N1 | W1 |  | 50 | 50
B1.50 | komunikacja wewnętrzna | 29.11 | 3 | 87.33 | 180 | 180 | 2.0611 | 2.0611 | N1 | W1 |  | 180 | 180
B1.51 | komunikacja | 24.04 | 3 | 72.12 | 150 | 150 | 2.0799 | 2.0799 | N1 | W1 |  | 150 | 150
B1.52 | pok.socjalny | 21.62 | 3 | 64.86 | 180 | 180 | 2.7752 | 2.7752 | N1 | W1 |  | 180 | 180
B1.53 | piel.oddział. | 16.76 | 3 | 50.28 | 120 | 120 | 2.3866 | 2.3866 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.54 | pokój socjalny | 25 | 3 | 75 | 240 | 240 | 3.2 | 3.2 | N1 | W1 |  | 240 | 240
B1.55 | sekretariat | 17.01 | 3 | 51.03 | 90 | 90 | 1.7637 | 1.7637 | N1 | W1 |  | 90 | 90
B1.56 | g.gin.-położniczy | 22.82 | 3 | 68.46 | 120 | 120 | 1.7528 | 1.7528 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.57 | sanit. | 6.71 | 3 | 20.13 |  | 100 | 0 | 4.9677 |  | WYW | [9 empty] | 100
B1.58 | brudownik | 4.15 | 3 | 12.45 |  | 50 | 0 | 4.0161 |  | WYW | [9 empty] | 50
B1.59 | komunikacja | 61.21 | 3 | 183.63 | 370 | 370 | 2.0149 | 2.0149 | N1 | W1 |  | 370 | 370
B1.60 | sanit.nps.d. | 7.17 | 3 | 21.51 |  | 50 | 0 | 2.3245 |  | WYW | [9 empty] | 50
B1.61 | sanit.nps.m. | 9.9 | 3 | 29.7 |  | 50 | 0 | 1.6835 |  | WYW | [9 empty] | 50
B1.62 | p.porządk. | 5.84 | 3 | 17.52 |  | 40 | 0 | 2.2831 |  | WYW | [9 empty] | 40
B1.63 | gab.konsultacyjny 6 | 21.37 | 3 | 64.11 | 120 | 120 | 1.8718 | 1.8718 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.64 | gabinet rozmów | 17.83 | 3 | 53.49 | 120 | 120 | 2.2434 | 2.2434 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.65 | gab.konsultacyjny 5 | 17.13 | 3 | 51.39 | 120 | 120 | 2.3351 | 2.3351 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.66 | gab.konsultacyjny 4 | 16.05 | 3 | 48.15 | 120 | 120 | 2.4922 | 2.4922 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.67 | sanit. | 2.5 | 3 | 7.5 |  | 50 | 0 | 6.6667 |  | WYW | [9 empty] | 50
B1.68 | gab.konsultacyjny 3 | 17.94 | 3 | 53.82 | 120 | 120 | 2.2297 | 2.2297 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.69 | sanit. | 2.63 | 3 | 7.89 |  | 50 | 0 | 6.3371 |  | WYW | [9 empty] | 50
B1.70 | gab.konsultacyjny 2 | 19.86 | 3 | 59.58 | 120 | 120 | 2.0141 | 2.0141 | N1 | W1 |  | 120 | 120
B1.71 | gab.konsultacyjny 1 | 21.14 | 3 | 63.42 | 120 | 120 | 1.8921 | 1.8921 | N1 | W1 |  | 120 | 120
|  |  |  | RAZEM | 15580 | 17750 | [5 empty] | 11630 | 11630 | 1400 | 1400 | 750 | 750 | 1800 | 1800 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2193.66 | [9 empty] | N1 | W1 | N2 | W2 | N3 | W3 | N4 | W4 | WYW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822.87
752.16
[11 empty] | NW1 z wymiennikiem glikolowym: Qct=90 kW; Qch=40 kW; Pel=11 kW | 12211.5 | 9933
[13 empty] | NW2 z wymiennikiem krzyżowym: Qct=6 kW; Qch=6 kW; Pel=2 kW | 1470 | 1470
[15 empty] | NW3 z wymiennikiem krzyżowym: Qct=3 kW; Qch=3 kW; Pel=1 kW | 787.5 | 787.5
[17 empty] | NW4 z wymiennikiem glikolowym: Qct=15 kW; Pel=2 kW | 1890 | 1890
wentylatory wywiewne Pel=3 kW
|  | Qct | = | 114 | kW
|  | Qco | = | 60 | kW | (w tym 14 kW dla części istniejącej - modernizowanej)
|  | Qch | = | 249 | kW
|  | Qcwu h max | = | 201 | kW
|  | Qcwu h śr | = | 73 | kW