Załącznik  nr 2 b

opis przedmiotu zamówienia dot. zadania:

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej wraz z dostawą, wymianą i walidacją filtrów absolutnych oraz utylizacją zdemontowanych filtrów.

Przedmiotem zamówienia jest:

- czyszczenie i dezynfekcja instalacji/wentylacji;

- Dostawa, wentylacja i walidacja filtrów absolutnych.

Ad. 1. czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej obejmujące następujący zakres:

- przygotowanie frontu prac;

- sprawdzenie miejsc dostępności do kanałów i wykonanie potrzebnych otworów pod włazy rewizyjne,

- czyszczenie kanałów przy użyciu technik  medycznego usuwania zanieczyszczeń z równoczesnym odciągiem  zanieczyszczonego powietrza w instalacji,

- czyszczenie central wentylacyjnych i wentylatorów,

- czyszczenie anemostatów i kratek wentylacyjnych,

- czyszczenie innych elementów układu wentylacyjnego,

- założenie klap rewizyjnych,

- dezynfekcja instalacji przy użyciu środków certyfikowanych zgodnie z prawem UE,

- inspekcja kanałów przed i po czyszczeniu poszczególnych elementów instalacji,

- wykonanie badań mikrobiologicznych metodą odciskową po czyszczeniu i dezynfekcji ( 1 próbka na 1 system),

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Usługa czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim                            w Ciechanowie dotyczy:

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Blok Operacyjny;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Centralną Sterylizatornię

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Pododdział  Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Pracownię Hemodynamiki;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Intensywną Opiekę Medyczną Noworodków;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Trakt Porodowy;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej salę endoskopową i zabiegową w Oddziale Urologicznym;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Stacje Dializ;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Szpitalny Oddział Ratunkowy;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Oddział Onkologiczno-Hematologiczny z pracownią leków cytostatycznych;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Zakład Patomorfologii;

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Aptekę Szpitalną

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Zakład Bakteriologii

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Rezonans Magnetyczny

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Szatnie Pracownicze ( w Budynku Kuchni i Pralni, Szatnia 05 i 08, Szatnia przy SOR, w Budynku Pulmonologicznym 1, 2, 3, 4)

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Poradnię Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i Zespoły Wyjazdowe

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Zakład Diagnostyki Obrazowej

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Oddział Psychiatryczny

- instalacji wentylacyjnej obejmującej szatnie i pomieszczenia techniczne w Budynku Zakaźnym

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Oddział Obserwacyjno – Zakaźny I piętro

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Oddział Obserwacyjno – Zakaźny II piętro

- instalacji wentylacyjnej obejmującej Boks Melcerowski (Budynek Zakaźny)

Obowiązek czyszczenia instalacji wentylacji wynika  z § 40 punkt 1 rozdział 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia                    z 26 marca 2019 r. w sprawie  szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – „Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż co 12 miesięcy”.

Ad. 2 Dostawa, wymiana i walidacja filtrów absolutnych:

- Filtr 305 x 610 x 292 H13, przepływ nominalny 980 m3/h  –  21 szt.

- Filtr 575 x 575 x 80 H13,  przepływ nominalny 970 m3/h –    26 szt.

- Filtr 457 x 457 x 80 H13,  przepływ nominalny 600 m3/h –    11 szt.

- Filtr 305 x 305 x 80 H13,  przepływ nominalny 250 m3/h –      3 szt.

- Filtr 535 x 535 x 80  H13, przepływ nominalny 980 m3/h –     16 szt.

- Filtr 305 x 610 x 80 H13, przepływ nominalny 600 m3/h –        3 szt.

- Filtr 202 x 202 x 80 H13,  przepływ nominalny 100 m3/h –       2 szt.

- Filtr 405 x 405 x 80 H13,   przepływ nominalny440 m3/h –       1 szt.

- Filtr 575x575x150 H13, przepływ nominalny 890 m3/h –        12 szt.

- Filtr 762x305x69 H13, przepływ nominalny 630 m3/h –            4 szt.

- Filtr 475x475x69 H13, przepływ nominalny 610 m3/h –            6 szt.

Wymagania wspólne:

- rama MDF lub metalowa z płaską uszczelką,

- początkowy opór przepływu przy przepływie nominalnym – 250 Pa,

- zalecana końcowa różnica ciśnienia -600Pa,

- maksymalna temperatura pracy – 80 st. C

- maksymalna wilgotność względna – 100 %.

Zakres robót obejmuje:

- dostawę filtrów absolutnych,

- demontaż starych filtrów wraz z ich utylizacją,

- montaż filtrów absolutnych,

- walidacja filtrów,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej .

Zamawiający  wymaga, aby w celu zapewnienia jakości dostarczonych i zainstalowanych filtrów wykonawca przedstawił:

- świadectwo jakości – protokół badania wystawione przez laboratorium badawcze zewnętrzne, dla każdego dostarczonego egzemplarza filtra, potwierdzające jego klasę, średnie wartości skuteczności filtrów i oporu przepływu uzyskane zgodnie z procedurą PN –EN – 1822-5 4.4 oraz wynik testów przecieków.

- certyfikat, wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzający że proces produkcji prowadzony jest zgodnie z normą  IS09001:2008.

- certyfikat wzorcowania przyrządów pomiarowych.

- uprawnienia zezwalające na wykonanie w/w prac.

- kartę przekazania odpadów dla zużytych filtrów.