EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotycząca stanu technicznego

i możliwości przebudowy i rozbudowy

SOR w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów

Autorzy opracowania:

inż. Zbigniew Koc

Upr. MAZ/0129/PWOK/06

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Październik 2024 r.

1	UPRAWNIENIA	3

2	Przedmiot ekspertyzy.	5

3	Cel ekspertyzy.	5

4	Źródła informacji.	5

5	Podstawy prawne i merytoryczne	5

5.1	Podstawy prawne	5

5.2	Badania i analizy własne.	5

5.3	Ważniejsze publikacje, normy i przepisy.	5

6	Ograniczenia i zastrzeżenia.	6

7	Część ogólna.	7

7.1	Lokalizacja	7

7.2	Dane ogólne	7

7.3	Planowane zmiany	7

8	Spostrzeżenia wynikające z wizji lokalnej.	7

8.1	Stan istniejący	7

8.2	Szczegółowy opis konstrukcji budynku, warunków gruntowych i użytych materiałów	7

9	Dokumentacja fotograficzna	9

# UPRAWNIENIA

# Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego i możliwości przebudowy przebudowy i rozbudowy SOR w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów

# Cel ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego i możliwości przebudowy przebudowy i rozbudowy SOR w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów

# Źródła informacji.

- Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 20.10.2024 r.

- Informacje przekazanie na spotkaniu przez zlecającego.

# Podstawy prawne i merytoryczne

## Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom 1, 2,3, 4 – Wydawnictwo ARKADY, W-wa 1989 r.

- Przedmiotowe Polskie Normy.

## Badania i analizy własne.

Opinię opracowano na podstawie:

- własnych oględzin obiektu w dniu 20.10.2024r

- własnego doświadczenia związanego z projektowaniem, realizacją i diagnostyką,

- literatury przedmiotu.

## Ważniejsze publikacje, normy i przepisy.

[1] Norma PN-82/B-02000 ,,Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości".

[2] Norma PN-82/B-02001 ,,Obciążenia budowli. Obciążenia stałe."

[3] Norma PN-82/B-02003 ,,Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe".

[4] Norma PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie".

[5] Norma PN-B-03002:2007 ,,Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie".

[6] PN-B-10020:1968 „Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze”.

[7] PN EN 1992 1 2: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1 2: Reguły ogólne, Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

[8] PN EN 1992 1 2: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1 2:Oddziaływania ogólne, Oddziaływanie na konstrukcje w warunkach pożaru.

# Ograniczenia i zastrzeżenia.

- Opinia oparta jest na częściowo na informacjach udostępnionych przez Zamawiającego. Zakładam, że nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć istotny wpływ na opinię techniczną.

- Opinia ważna jest na dzień opracowania.

- Nie prowadzono badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

- Niniejsza opinia nie może być opublikowana w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autorów i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu aniżeli określona w punkcie 3

- Przyjęte w opracowaniu kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku przedstawia poniższa tabela

| Klasyfikacja stanu technicznego | % zużycie elementu | Kryterium oceny elementu |
| --- | --- | --- |
| dobry | 0 – 15% | Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany i konserwowany: nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom polskich norm. |
| średni | 16 – 30 % | Elementy budynku utrzymane należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach: konserwacja, impregnacja. |
| dostateczny | 31 – 50 % | W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny. |
| dopuszczający | 51 – 70 % | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny względnie wymiana poszczególnych elementów. |
| zły | 71 – 100 % | W elementach budynku występują duże uszkodzenia i ubytki, które mogą lub zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonanie nowego elementu. W uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrożenia może nastąpić drogą kapitalnego remontu w bardzo dużym zakresie. |

# Część ogólna.

## Lokalizacja

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów

## Dane ogólne

Budynek pochodzi z lat 70 XX wieku. Data wydania projekty marzec 1974

- Fundamenty budynku:

Stopy i ławy żelbetowe

- Ściany konstrukcyjne budynku

Słupy żelbetowe połączone belkami wypełnione cegła pełna

- Stropy

Płyty prefabrykowane oparte na belkach

## Planowane zmiany

Na obiekcie planowane jest wykonanie następujących zmian:

- Wyburzenie istniejącego wjazdu dla karetek.

- Przebudowa istniejącej części budynku bez naruszania konstrukcji

- Budowa nowego oddziału szpitala wraz z podjazdem dla karetek

# Spostrzeżenia wynikające z wizji lokalnej.

## Stan istniejący

W dniu 21.10.2024 dokonano wizji lokalnej w czasie której wykonano oględziny:

- fundamentów,

- ścian zewnętrznych,

- stropów,

- ścian wewnętrznych.

Na podstawie oględzin stwierdzono:

#### Ogólny stan techniczny budynku należy uznać za dobry

#### Stan fundamentów jest dobry, brak widocznych pęknięć, ściany fundamentowe

#### Stan ścian zewnętrznych jest dobry.

#### Stan stropów jest dobry.

#### Stan ścian wewnętrznych jest dobry.

#### Stan schodów jest dobry.

#### Stan poszycia dachu należy uznać za dobry.

## Szczegółowy opis konstrukcji budynku, warunków gruntowych i użytych materiałów

#### Fundamenty budynku w postaci stóp i ław fundamentowych żelbetowych widoczne częściowo w przestrzeni instalacyjnej brak widocznych pęknięć i uszkodzeń. Stan techniczny dobry.

#### Ściany i układ konstrukcyjny budynku. Budynek zbudowany na planie prostokąta rozstaw słupów 6x 6,6m. Części podpiwniczonej – instalacyjna wypełnienie miedzy słupami stanowi ściana murowana z cegły czerwonej pełnej grubości 34cm (12+24). Przy dylatacji miedzy budynkiem wysokim i niskim ściany rozdzielone są dylatacją ok 2 cm w postaci wypełnieniem płyty pilśniowej. Szerokość ściany dylatacyjnej w części instalacyjnej 34+2+34 (REI120). W części naziemnej grubości ścian 46cm oraz przy dylatacji 76cm. Stan techniczny dobry

#### Stropy w budynku zarówno w części instalacyjnej i szpitalnej zastosowano jako płyty prefabrykowane żelbetowe oparte na ramach międzykondygnacyjnych. Stropy większości są zabudowane co uniemożliwia sprawdzenia ich stanu technicznego. Te które są widoczne stan techniczny jest dobry.

#### Schody nie wykazują zużycia. Nie są nadmiernie ugięte w kilku miejscach zauważono rysy włoskowate na tynku – stan techniczny dobry.

#### Elementy zewnętrze schody i ściany przy podjeździe karetek odpryski betonu uwidoczniły zbrojenie które zaczęło już korodować ( elementy do wyburzenia wg nowego projektu).

# Dokumentacja fotograficzna

#### Uszkodzenia schody zewnętrzne - do wyburzenia wg nowego projektu.

#### Uszkodzenia schody i ściana zewnętrzne - do wyburzenia wg nowego projektu.

#### Podjazd dla karetek - do wyburzenia wg nowego projektu.

#### Widok ścian

#### Widok schodów

#### Widok dylatacji w przestrzeni instalacyjnej

podpis  projektanta

inż. Zbigniew Koc