ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Natrysk awaryjny z oczomyjką

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
|  | Urządzenie do awaryjnego płukania oczu po kontakcie z substancjami chemicznym | Tak |  |
|  | Dwie głowice płuczące | Tak |  |
|  | Głowice oczomyjki zabezpieczone klapakami z materiału antyalergicznego, chroniące je przed zanieczyszczeniami i kurzem podczas gdy urządzenie nie jest używane | Tak |  |
|  | W głowicach zainstalowane specjalne filtry sitowe, chroniące oczy przed zanieczyszczeniami z wodociągów | Tak |  |
|  | Misa oczomyjki wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Wylewka oczomyjki z systemem napowietrzania strumienia wody | Tak |  |
|  | Konstrukcja : stal galwanizowana malowana proszkowo farbami epoksydowymi | Tak |  |
|  | Elementy łączące wykonane z mosiądzu | Tak |  |
|  | Uruchamianie wypływu wody: dźwignia ręczna zlokalizowana przy misie oczomyjki | Tak |  |
|  | Wydajność: 14 L/min. ± 10% (przy 0,3 MPa) | Tak |  |
|  | Zalecana temperatura wody: min. 15°C, max 35°C | Tak |  |
|  | Ciśnienie wody zasilającej: min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa | Tak |  |
|  | Minimalny wymagany przepływ: 6 L/min. przy 0,2 MPa | Tak |  |
|  | Sposób montażu :do ściany | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Piktogram (tabliczka) do oznaczania miejsca instalacji. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |